## 팀업무분장 상세(24.12.16) (hidden)
GS포천그린에너지 설비운영팀 업무분장 (상세)
r 인력구성 : 팀장 외 31명(부장 2, 차장 4, 과장 9, 대리 8, 주임 9)
r 주요업무 : 설비운영 및 발전효율 관리 | [5 empty] | (설비운영팀, 2024.12.16기준)
부서명 |  | 담당자 | 업무분야 | 주요업무 | 업무 세부내역 | 부 담당자 | 비 고
운영본부 | 설비운영팀 | 공진철 차장 | 효율업무 총괄 (목표관리 및 원부재료, 용역사 관리) | 효율파트 업무 총괄 | • 효율파트 업무 총괄 현황관리 및 점검(운영현황 및 실적, 안전, 교육 등) | 김형권 과장
|  |  |  | 운영목표 관리 | • 팀내 주요 성과목표(KPI) 계획수립 및 실적관리 | 김형권 과장
• 년간운전계획 및 실적, 예산계획 수립
• 통합경영시스템 실적관리
• 운영본부 임원 회의자료 작성(경영계획, 분기실적자료, 자회사회의자료)
|  |  |  | 원부재료 운영 관리 | • 유연탄 항차 탄종 연소성(사용 적정성) 분석 | 김형권 과장
[5 empty] | • 연료(유연탄,Bio,유기성고형연료), 부재료(Ash,석회석,Lime 등) 입출고 계획 및 재고 관리 |  | 보조 : 예비인력1
|  |  |  | 외주용역(연료설비, 특수미화원) 업무 관리 | • 연료설비(Coal, Bio, 유기성고형연료) 운전 및 점검 관리 | 송관석 주임 | 보조 : 예비인력1
[5 empty] | • Ash(Fly Ash, Bed Ash, SDA Ash) 반출설비 운전 및 점검 관리 |  | 보조 : 예비인력1
[5 empty] | • 특수미화원 역무 관리 |  | 보조 : 예비인력1
[5 empty] | • 용역사 기성 내역 검토 및 관리 |  | 보조 : 예비인력1
|  |  |  | T/G출력제어(KPX) | • 전력거래소 및 비중앙발전기 출력제어운전 관련 업무 | 김형권 과장
|  | 김형권 과장 | 효율업무1 (설비운영∙운전 및 안전관리) | 설비 운영관리 | • 주간 운영실적(전력생산, 연료사용량 및 혼소율) 현황 관리(경영관리팀 공유) | 공진철 차장
• 유연탄 항차, Bio 및 유기성고형연료 입고 계획 관리
• 유연탄, 혼소연료(Bio 등) 성적서 확인(REC 관련 매월 업체별 공인분석 성적서 관리)
• Bio 및 유기성고형연료 혼소율 운전계획 대비 실적 관리(연료 발열량 등 고려)
• 최적의 설비운영 및 원가절감 기술 검토
• 보일러 및 터빈 성능분석 및 관리, 경제적 운전 방안 수립
[5 empty] | • 설비사고(공정사고 등) 및 주설비정지 원인 분석, 대응방안 검토 [공정사고 조사위원회 간사] | (사고조사위원회 간사)
• 연료원 다변화 및 혼소율 증대 관련 설비운전 영향 등 검토
|  |  |  | 설비 운전관리 | • 각종 운전 Test 관리(연소 Test, 미연탄소분 관리, 설비 최적운전 조건 등) | 공진철 차장
• 기동, 정지 운전 계획 수립 및 검토(OH공사, 탄종변경 등)
• 설비 고장정지 원인 분석 및 Trouble History 관리
|  |  |  | 통합문서(절차서) 관리 | • 각종 운전절차서, 지침서 보완 및 개정 | 공진철 차장
• 설비운전 관련 참고 운전 Guide, Check List 양식 등 작성 및 관리
• 무정지 운전 방안 검토(설비 정지 예상 상황 분석 및 조치방안, Risk 설비 조사 등)
|  |  |  | 안전관리 | • 팀내 PSM 업무(변경관리, 가동전지침서, 안전운전지침서 등) | 송관석 주임
• 안전보건 교육(매월) 일지 관리, 아차사고 발굴 보고서 및 교육 관리
[5 empty] | • 소내설비 안전운전 위한 설비 점검, 합동안전점검 결과 조치사항 관리 |  | 보조 : 예비인력1
[5 empty] | • 안전작업허가서 관리(정비부서, 연료설비 등 작업허가서 최종본 관리) |  | 보조 : 예비인력1
|  | 송관석 주임 | 효율업무2 (운영실적, 교육훈련, 행정∙구매관리) | 운전자료 통계•Data 관리 | • 운전기록 및 이력관리 (증기, 전기생산, 연료사용량, 약품 사용량 등) | 김형권 과장
[5 empty] | • EP 운전정보시스템 운영정보 "일일운전현황(발전)", "일일 보고현황(효율)") Data 관리 |  | 보조 : 예비인력2
• 월간 운영실적 작성 및 관리(운전효율 등), 유관부서 공유(To.경영관리팀,운영지원팀,환경팀)
• 전력판매량, 수전요금, 도시가스 요금 실적 관리
• 연간 연료 사용량 등록 및 신고(한국에너지공단, 에너지관리자 업무)
• 배출권 거래제 관련 업무(w. 경영관리팀)
|  |  |  | 수전 및 전력 판매량 관리 | • 전력거래소 실적 및 운전정보 입력(KPX 자료 → 운영정보시스템 입력) | 김형권 과장
• 수전 전력요금
|  |  |  | 설비점검 현황 관리 | • 주요 TM사항 및 설비 관리 상태 점검 (Blower, Suction Strainer 관리 등) | 김형권 과장
• 운전원 순찰 점검 일지 점검 및 통합 관리
|  |  |  | 고압가스(CO2) 관리 | • 고압가스 설비 안전점검(일간) 및 가스 재고관리(충진) | 김형권 과장
• 고압가스 안전교육(매월, 전사??)
|  |  |  | DX업무 | • DX 도입 가능 분야 발굴 및 추진
|  |  |  | 교육•훈련 관리 | • 통합 비상모의 훈련계획 수립 및 분기별 실적 관리 | 김형권 과장
• 자체교육 및 외부위탁교육 실적 관리
• 신입사원 교육
|  |  |  | 행정•구매 관리 | • 무전기 및 전동공구 구매 및 현황 관리(자이E 연료운전 및 분진원 포함) | 김형권 과장 | 보조 : 예비인력2
[5 empty] | • 팀내 수선비 및 소모성 예산 물품 구매 |  | 보조 : 예비인력2
[5 empty] | • 팀내 예산(통제성) 실적 관리 및 회계전표 처리 |  | 보조 : 예비인력2
[5 empty] | • 팀내 근태관리 (OT 등) / 팀원 각종 수요파악 취합 업무, 기타 업무지원 |  | 보조 : 예비인력2
|  | 파트장외 6명 | 발전 및 열생산 설비 운전 | 주설비 운전 및 관리, 긴급상황 비상조치 | • 발전 운전현황 관리
• 발전 및 열생산 설비 운전(일근 시간외 사업장 전체 설비 운전 관리)
• Clean SYS 환경등록 확인, 설비 Trouble Report, 운전절차서 등 검토 및 확인
• 열수요처 증기 공급상태 파악 및 안정적 증기공급 운전 조치
• 설비관리(순찰 및 점검, 설비 청결 관리 등), 고장 설비 TM 발행 및 Tag관리, 정비작업 현장지원
• 안전관리(정비작업 대응 운전 관리, 작업허가서 승인 및 작업후 안전점검, BM작업 등)
• 비상상황 대응(비상시 상황 보고 및 긴급 대응 조치)
비고) 1.
* 운전파트 상세 역무
|  | 파트장 (조용환과장, 한만석차장, 남정현차장, 김광표부장) | 설비운전 | 설비운전관리 및 긴급상황 비상조치 | • 발전 운전현황 관리 및 보고
• 발전 및 열생산 설비 운전 총괄(일근 시간외 사업장 전체 설비 운전 관리)
• Clean SYS 환경등록 확인, 설비 Trouble Report, 운전절차서 등 검토 및 확인
• 열수요처 증기 공급상태 파악 및 안정적 증기공급 운전 조치
• 설비관리(운전원 순찰 및 점검, 설비 청결 관리 등), 운전절차서 검토
• 안전관리(정비작업 대응 운전 관리, 작업허가서 승인 및 작업후 안전점검, BM작업 등)
• 비상상황 대응(비상시 상황 보고 및 긴급 대응 조치)
• 파트원 교육 훈련 및 관리(비상모의훈련, 직무교육, 안전교육 등)
|  | TGO (이성진과장, 박문수과장, 김형준과장, 이규현과장) | 설비운전 | 터빈/발전기 및 보조보일러 운전 (제어실운전원) | • 터빈/발전기 및 부대설비(HP/LP Bypass, 냉각수계통 등) 제어실운전, 각종 기록 및 관리
• TBN & Generator 출력 및 공정용증기(HP & LP) 공급 관리
• BOP 설비(급∙복수 및 냉각수계통, Plant Air Comp., Service/Raw water설비 등) 운전
• ECMS 및 전기설비(전기실, SWGR, GIS, TR, 비상발전기 등) 운전
• Aux. Boiler 운전 및 보전 관리(제어실, Aux' Boiler 가동시)
• 기타설비 운전(주설비및보조보일러건물∙냉각수펌프동 HVAC Sys., 운전설비 Sump pump)
• 운전설비 교체운전, 설비상태 관리 및 TM발행 등, 운전절차서 검토
• 태양광 발전설비 상태 점검 및 운전 업무지원
|  | BCO1 (서동인과장, 형준영과장, 이휘근과장, 하태곤과장) | 설비운전 | 1호기 보일러 운전 (제어실운전원) | • N0.1 CFBC Boiler 및 부대설비 제어실운전, 각종 기록 및 관리
• BOP 설비(Blower 및 Fan류, 연료공급 및 부재료 계통, 회처리, 배가스 환경설비 등) 운전
• 혼소율 관리 및 최적 연소 운전, 부재료 사용량 관리
• TMS 환경 기준치 이내운전 관리(Sox, Nox, Dust)
• 운전설비 교체운전, 설비상태 관리 및 TM발행 등, 운전절차서 검토
• TM 회의 자료 작성(일일발전운전현황)
• 팀내 파트별 교육자료 관리(비상모의훈련, 안전, 직무교육 등)
• TBN/GEN 운전관리 지원(Aux' Boiler 가동시)
|  | BCO2 (권훈대리, 최혜민대리, 김현상대리, 박일남대리) | 설비운전 | 2호기 보일러 운전 (제어실운전원) | • N0.2 CFBC Boiler 및 부대설비 제어실운전, 각종 기록 및 관리
• BOP 설비(Blower 및 Fan류, 연료공급 및 부재료 계통, 회처리, 배가스 환경설비 등) 운전
• 혼소율 관리 및 최적 연소 운전, 부재료 사용량 관리
• TMS 환경 기준치 이내운전 관리(Sox, Nox, Dust)
• 운전설비 교체운전, 설비상태 관리 및 TM발행 등, 운전절차서 검토
• 일일 Boiler 운전 적산자료 작성
• 수처리 및 연료취급설비(외주용역) 운전 업무지원(운전 협조)
|  | TO (고석훈대리, 양영균대리, 한동혁대리, 김민중대리) | 설비운전 | 터빈/발전기 및 보조보일러 현장운전 및 점검(현장운전원) | • 터빈/발전기 및 부대설비, BOP 설비 현장운전 및 점검
• ECMS 및 전기설비(전기실, SWGR, GIS, TR, 비상발전기 등) 현장 점검 및 운전
• Aux. Boiler 현장 점검 및 운전 (긴급시 Aux. Boiler 제어실 운전 지원)
• 설비별 월간·주간·일일점검 및 교체운전(현장) 관리, TBN분야 설비점검, Log Sheet 작성
• 설비 예방관리 및 최적운전 현장관리, 고장 설비 TM 발행 및 Tag관리, 정비작업 현장지원
• 설비 청결, 고장 및 비상사고 현장 조치, 사고원인 파악
• 소화설비 점검, 소내 Process Steam Line Trap 관리, 주제어동 지하 설비 순찰 관리
|  | BO1 (변정률주임, 고병준주임, 김태임주임, 이용수주임) | 설비운전 | 1호기 보일러 현장운전 및 점검(현장운전원) | • N0.1 CFBC Boiler 및 부대설비 현장운전, 각종 기록 및 관리
• BOP 설비(정압기실, Fly Ash Silo 등) 현장운전 및 점검, Coal 및 Fly Ash Sampling
• 설비별 월간·주간·일일점검 및 교체운전(현장) 관리, 1호기분야 설비점검, Log Sheet 작성
• 설비 예방관리 및 최적운전 현장관리, 고장 설비 TM 발행 및 Tag관리, 정비작업 현장지원
• 설비 청결관리 및 현장 안전관리, 설비고장 및 비상사고 현장 조치, 사고원인 파악
• 소화설비 점검, 동절기, 해빙기, 우기시 현장 예방점검
|  | BO2 (백성일주임, 곽기영주임, 방덕윤주임, 최수민주임) | 설비운전 | 2호기 보일러 현장운전 및 점검(현장운전원) | • N0.2 CFBC Boiler 및 부대설비 현장운전, 각종 기록 및 관리
• BOP 설비(Ash Air Comp. 등) 현장운전 및 점검, Coal 및 Fly Ash Sampling
• 설비별 월간·주간·일일점검 및 교체운전(현장) 관리, 2호기분야 설비점검, Log Sheet 작성
• 설비 예방관리 및 최적운전 현장관리, 고장 설비 TM 발행 및 Tag관리, 정비작업 현장지원
• 설비 청결관리 및 현장 안전관리, 설비고장 및 비상사고 현장 조치, 사고원인 파악
• 소화설비 점검, 동절기, 해빙기, 우기시 현장 예방점검
• 유기성고형연료 저장 및 공급설비 현장운전 및 점검
Note on F16: '25.2.20(목) 대표님 지시 : 팀장 및 공진철차장

## 팀업무분장(25.09.01) (hidden)
GS포천그린에너지 설비운영팀 업무분장 (상세)
r 인력구성 : 팀장 포함 총 33명(부장 2, 차장 4, 과장 8, 대리 8, 주임 11)
r 주요업무 : 설비운영 및 발전효율 관리 | [5 empty] | (설비운영팀, 2025.11.01기준)
부서명 |  | 담당자 | 업무분야 | 주요업무 | 업무 세부내역 | 부 담당자 | 비 고
운영본부 | 설비운영팀 | 오현주 차장 | 효율업무 총괄 (목표관리 및 원부재료, 용역사 관리) | 효율파트 업무 총괄 | • 효율파트 업무 총괄 현황관리 및 점검(운영현황 및 실적, 안전, 교육 등) | 송관석 주임
|  |  |  | 운영목표 관리 | • 팀내 주요 성과목표(KPI) 계획수립 및 실적관리 | 송관석 주임
• 년간운전계획 및 실적, 예산계획 수립
• 통합경영시스템 실적관리
• 운영본부 임원 회의자료 작성(경영계획, 분기실적자료, 자회사회의자료)
|  |  |  | 원부재료 운영 관리 | • 유연탄 항차 탄종 연소성(사용 적정성) 분석 | 송관석 주임 박태준 주임
[5 empty] | • 연료(유연탄,Bio,유기성고형연료), 부재료(Ash,석회석,Lime 등) 입출고 계획 및 재고 관리 |  | (실무 박태준 지원)
|  |  |  | 외주용역(연료설비, 특수미화원) 업무 관리 | • 연료설비(Coal, Bio, 유기성고형연료) 운전 및 점검 관리 | 송관석 주임, 박태준 주임
• Ash(Fly Ash, Bed Ash, SDA Ash) 반출설비 운전 및 점검 관리
[5 empty] | • 특수미화원 역무 관리 |  | (신입 업무 지원)
• 용역사 기성 내역 검토 및 관리
|  |  |  | 설비 운전관리 및 공정사고 관리 | • 각종 운전 Test 관리(연소 Test, 미연탄소분 관리, 설비 최적운전 조건 등) | 송관석 주임
• 기동, 정지 운전 계획 수립 및 검토(OH공사, 탄종변경 등)
• 설비 고장정지 원인 분석 및 Trouble History 관리
• 설비사고(공정사고 등) 및 주설비정지 원인 분석, 대응방안 검토 [공정사고 조사위원회 간사]
|  |  |  | 통합문서(절차서) 관리 | • 각종 운전절차서, 지침서 보완 및 개정 | 송관석 주임
• 설비운전 관련 참고 운전 Guide, Check List 양식 등 작성 및 관리
• 무정지 운전 방안 검토(설비 정지 예상 상황 분석 및 조치방안, Risk 설비 조사 등)
|  |  |  | T/G출력제어(KPX) | • 전력거래소 및 비중앙발전기 출력제어운전 관련 업무 | 송관석 주임
|  | 송관석 주임 | 효율업무1 (설비운영∙운전 및 안전관리) | 설비 운영관리 | • 주간 운영실적(전력생산, 연료사용량 및 혼소율) 현황 관리(경영관리팀 공유) | 오현주 차장
• 유연탄 항차, Bio 및 유기성고형연료 입고 계획 관리
• 유연탄, 혼소연료(Bio 등) 성적서 확인(REC 관련 매월 업체별 공인분석 성적서 관리)
• Bio 및 유기성고형연료 혼소율 운전계획 대비 실적 관리(연료 발열량 등 고려)
• 최적의 설비운영 및 원가절감 기술 검토
• 보일러 및 터빈 성능분석 및 관리, 경제적 운전 방안 수립
• 연료원 다변화 및 혼소율 증대 관련 설비운전 영향 등 검토
|  |  |  | 안전관리 | • 팀내 PSM 업무(변경관리, 가동전지침서, 안전운전지침서 등) | (박태준 주임)
• 안전보건 교육(매월) 일지 관리, 아차사고 발굴 보고서 및 교육 관리
• 소내설비 안전운전 위한 설비 점검, 합동안전점검 결과 조치사항 관리
• 안전작업허가서 관리(정비부서, 연료설비 등 작업허가서 최종본 관리)
|  | 송관석 주임 | 효율업무2 (운영실적, 교육훈련, 행정∙구매관리) | 운전자료 통계•Data 관리 | • 운전기록 및 이력관리 (증기, 전기생산, 연료사용량, 약품 사용량 등) | (충원시까지 오현주 차장, 박태준 주임)
• EP 운전정보시스템 운영정보 "일일운전현황(발전)", "일일 보고현황(효율)") Data 관리
• 월간 운영실적 작성 및 관리(운전효율 등), 유관부서 공유(To.경영관리팀,운영지원팀,환경팀)
• 전력판매량, 수전요금, 도시가스 요금 실적 관리
• 연간 연료 사용량 등록 및 신고(한국에너지공단, 에너지관리자 업무)
• 배출권 거래제 관련 업무(w. 경영관리팀)
|  |  |  | 수전 및 전력 판매량 관리 | • 전력거래소 실적 및 운전정보 입력(KPX 자료 → 운영정보시스템 입력) | (충원시까지 오현주 차장)
• 수전 전력요금
|  |  |  | 설비점검 현황 관리 | • 주요 TM사항 및 설비 관리 상태 점검 (Blower, Suction Strainer 관리 등) | (충원시까지 오현주 차장) | (박태준 참여교육)
• 운전원 순찰 점검 일지 점검 및 통합 관리
|  |  |  | 고압가스(CO2) 관리 | • 고압가스 설비 안전점검(일간) 및 가스 재고관리(충진) | (박태준 주임)
• 고압가스 안전교육(매월, 전사??)
|  |  |  | DX업무 | • DX 도입 가능 분야 발굴 및 추진 | 박태준 주임
|  |  |  | 교육•훈련 관리 | • 통합 비상모의 훈련계획 수립 및 분기별 실적 관리 | 오현주 차장
• 자체교육 및 외부위탁교육 실적 관리
• 신입사원 교육
|  |  |  | 행정•구매 관리 | • 무전기 및 전동공구 구매 및 현황 관리(자이E 연료운전 및 분진원 포함) | (박태준 주임)
• 팀내 수선비 및 소모성 예산 물품 구매
• 팀내 예산(통제성) 실적 관리 및 회계전표 처리
• 팀내 근태관리 (OT 등) / 팀원 각종 수요파악 취합 업무, 기타 업무지원
|  | 파트장외 6명 | 발전 및 열생산 설비 운전 | 주설비 운전 및 관리, 긴급상황 비상조치 | • 발전 운전현황 관리
• 발전 및 열생산 설비 운전(일근 시간외 사업장 전체 설비 운전 관리)
• Clean SYS 환경등록 확인, 설비 Trouble Report, 운전절차서 등 검토 및 확인
• 열수요처 증기 공급상태 파악 및 안정적 증기공급 운전 조치
• 설비관리(순찰 및 점검, 설비 청결 관리 등), 고장 설비 TM 발행 및 Tag관리, 정비작업 현장지원
• 안전관리(정비작업 대응 운전 관리, 작업허가서 승인 및 작업후 안전점검, BM작업 등)
• 비상상황 대응(비상시 상황 보고 및 긴급 대응 조치)
비고) 1. 신입사원(박태준 주임, 김덕용 주임)은 효율파트 업무 지원 필요시 수시 지원, 현장 및 설비이론 학습교육
* 운전파트 상세 역무
|  | 파트장 (조용환과장, 한만석차장, 남정현차장, 김광표부장) | 설비운전 | 설비운전관리 및 긴급상황 비상조치 | • 발전 운전현황 관리 및 보고
• 발전 및 열생산 설비 운전 총괄(일근 시간외 사업장 전체 설비 운전 관리)
• Clean SYS 환경등록 확인, 설비 Trouble Report, 운전절차서 등 검토 및 확인
• 열수요처 증기 공급상태 파악 및 안정적 증기공급 운전 조치
• 설비관리(운전원 순찰 및 점검, 설비 청결 관리 등), 운전절차서 검토
• 안전관리(정비작업 대응 운전 관리, 작업허가서 승인 및 작업후 안전점검, BM작업 등)
• 비상상황 대응(비상시 상황 보고 및 긴급 대응 조치)
• 파트원 교육 훈련 및 관리(비상모의훈련, 직무교육, 안전교육 등)
|  | TGO (이성진과장, 박문수과장, 김형준과장, 이규현과장) | 설비운전 | 터빈/발전기 및 보조보일러 운전 (제어실운전원) | • 터빈/발전기 및 부대설비(HP/LP Bypass, 냉각수계통 등) 제어실운전, 각종 기록 및 관리
• TBN & Generator 출력 및 공정용증기(HP & LP) 공급 관리
• BOP 설비(급∙복수 및 냉각수계통, Plant Air Comp., Service/Raw water설비 등) 운전
• ECMS 및 전기설비(전기실, SWGR, GIS, TR, 비상발전기 등) 운전
• Aux. Boiler 운전 및 보전 관리(제어실, Aux' Boiler 가동시)
• 기타설비 운전(주설비및보조보일러건물∙냉각수펌프동 HVAC Sys., 운전설비 Sump pump)
• 운전설비 교체운전, 설비상태 관리 및 TM발행 등, 운전절차서 검토
• 태양광 발전설비 상태 점검 및 운전 업무지원
|  | BCO1 (서동인과장, 형준영과장, 이휘근과장, 하태곤과장) | 설비운전 | 1호기 보일러 운전 (제어실운전원) | • N0.1 CFBC Boiler 및 부대설비 제어실운전, 각종 기록 및 관리
• BOP 설비(Blower 및 Fan류, 연료공급 및 부재료 계통, 회처리, 배가스 환경설비 등) 운전
• 혼소율 관리 및 최적 연소 운전, 부재료 사용량 관리
• TMS 환경 기준치 이내운전 관리(Sox, Nox, Dust)
• 운전설비 교체운전, 설비상태 관리 및 TM발행 등, 운전절차서 검토
• TM 회의 자료 작성(일일발전운전현황)
• 팀내 파트별 교육자료 관리(비상모의훈련, 안전, 직무교육 등)
• TBN/GEN 운전관리 지원(Aux' Boiler 가동시)
|  | BCO2 (권훈대리, 최혜민대리, 김현상대리, 박일남대리) | 설비운전 | 2호기 보일러 운전 (제어실운전원) | • N0.2 CFBC Boiler 및 부대설비 제어실운전, 각종 기록 및 관리
• BOP 설비(Blower 및 Fan류, 연료공급 및 부재료 계통, 회처리, 배가스 환경설비 등) 운전
• 혼소율 관리 및 최적 연소 운전, 부재료 사용량 관리
• TMS 환경 기준치 이내운전 관리(Sox, Nox, Dust)
• 운전설비 교체운전, 설비상태 관리 및 TM발행 등, 운전절차서 검토
• 일일 Boiler 운전 적산자료 작성
• 수처리 및 연료취급설비(외주용역) 운전 업무지원(운전 협조)
|  | TO (고석훈대리, 양영균대리, 한동혁대리, 김민중대리) | 설비운전 | 터빈/발전기 및 보조보일러 현장운전 및 점검(현장운전원) | • 터빈/발전기 및 부대설비, BOP 설비 현장운전 및 점검
• ECMS 및 전기설비(전기실, SWGR, GIS, TR, 비상발전기 등) 현장 점검 및 운전
• Aux. Boiler 현장 점검 및 운전 (긴급시 Aux. Boiler 제어실 운전 지원)
• 설비별 월간·주간·일일점검 및 교체운전(현장) 관리, TBN분야 설비점검, Log Sheet 작성
• 설비 예방관리 및 최적운전 현장관리, 고장 설비 TM 발행 및 Tag관리, 정비작업 현장지원
• 설비 청결, 고장 및 비상사고 현장 조치, 사고원인 파악
• 소화설비 점검, 소내 Process Steam Line Trap 관리, 주제어동 지하 설비 순찰 관리
|  | BO1 (변정률주임, 고병준주임, 김태임주임, 이용수주임) | 설비운전 | 1호기 보일러 현장운전 및 점검(현장운전원) | • N0.1 CFBC Boiler 및 부대설비 현장운전, 각종 기록 및 관리
• BOP 설비(정압기실, Fly Ash Silo 등) 현장운전 및 점검, Coal 및 Fly Ash Sampling
• 설비별 월간·주간·일일점검 및 교체운전(현장) 관리, 1호기분야 설비점검, Log Sheet 작성
• 설비 예방관리 및 최적운전 현장관리, 고장 설비 TM 발행 및 Tag관리, 정비작업 현장지원
• 설비 청결관리 및 현장 안전관리, 설비고장 및 비상사고 현장 조치, 사고원인 파악
• 소화설비 점검, 동절기, 해빙기, 우기시 현장 예방점검
|  | BO2 (백성일주임, 곽기영주임, 방덕윤주임, 최수민주임) | 설비운전 | 2호기 보일러 현장운전 및 점검(현장운전원) | • N0.2 CFBC Boiler 및 부대설비 현장운전, 각종 기록 및 관리
• BOP 설비(Ash Air Comp. 등) 현장운전 및 점검, Coal 및 Fly Ash Sampling
• 설비별 월간·주간·일일점검 및 교체운전(현장) 관리, 2호기분야 설비점검, Log Sheet 작성
• 설비 예방관리 및 최적운전 현장관리, 고장 설비 TM 발행 및 Tag관리, 정비작업 현장지원
• 설비 청결관리 및 현장 안전관리, 설비고장 및 비상사고 현장 조치, 사고원인 파악
• 소화설비 점검, 동절기, 해빙기, 우기시 현장 예방점검
• 유기성고형연료 저장 및 공급설비 현장운전 및 점검
Note on F23: '25.2.20(목) 대표님 지시 : 팀장 및 공진철차장

## 팀업무분장 보고용(25.09.01) (hidden)
GS포천그린에너지 설비운영팀 업무분장
r 인력구성 : 팀장 포함 총 32명(부장 2, 차장 4, 과장 8, 대리 8, 주임 10)
r 주요업무 : 설비운영 및 발전효율 관리 |  |  |  |  | (설비운영팀, 2025.11.01기준)
부서명 | 담당자 | 업무분야 | 주요업무 | 업무 세부내역 | 부 담당자 | 비 고
설비운영팀 | 오현주 차장 | 효율업무 총괄 (목표관리 및 원부재료, 용역사 관리) | 효율파트 업무 총괄 | • 효율파트 업무 총괄 현황관리 및 점검(운영현황 및 실적, 안전, 교육 등) | 송관석 주임
|  |  | 운영목표 관리 | • 팀내 주요 성과목표(KPI) 계획수립 및 실적관리 | 송관석 주임
• 년간운전계획 및 실적, 예산계획 수립
• 통합경영시스템 실적관리
• 운영본부 임원 회의자료 작성(경영계획, 분기실적자료, 자회사회의자료)
|  |  | 원부재료 운영 관리 | • 유연탄 항차 탄종 연소성(사용 적정성) 분석 | 송관석 주임 박태준 주임
|  |  |  | • 연료(유연탄,Bio,유기성고형연료), 부재료(Ash,석회석,Lime 등) 입출고 계획 및 재고 관리 |  | (실무 박태준 지원)
|  |  | 외주용역(연료설비, 특수미화원) 업무 관리 | • 연료설비(Coal, Bio, 유기성고형연료) 운전 및 점검 관리 | 송관석 주임, 박태준 주임
• Ash(Fly Ash, Bed Ash, SDA Ash) 반출설비 운전 및 점검 관리
|  |  |  | • 특수미화원 역무 관리 |  | (신입 업무 지원)
• 용역사 기성 내역 검토 및 관리
|  |  | 설비 운전관리 및 공정사고 관리 | • 각종 운전 Test 관리(연소 Test, 미연탄소분 관리, 설비 최적운전 조건 등) | 송관석 주임
• 기동, 정지 운전 계획 수립 및 검토(OH공사, 탄종변경 등)
• 설비 고장정지 원인 분석 및 Trouble History 관리
• 설비사고(공정사고 등) 및 주설비정지 원인 분석, 대응방안 검토 [공정사고 조사위원회 간사]
|  |  | 통합문서(절차서) 관리 | • 각종 운전절차서, 지침서 보완 및 개정 | 송관석 주임
• 설비운전 관련 참고 운전 Guide, Check List 양식 등 작성 및 관리
• 무정지 운전 방안 검토(설비 정지 예상 상황 분석 및 조치방안, Risk 설비 조사 등)
|  |  | T/G출력제어(KPX) | • 전력거래소 및 비중앙발전기 출력제어운전 관련 업무 | 송관석 주임
| 송관석 주임 | 효율업무1 (설비운영∙운전 및 안전관리) | 설비 운영관리 | • 주간 운영실적(전력생산, 연료사용량 및 혼소율) 현황 관리(경영관리팀 공유) | 오현주 차장
• 유연탄 항차, Bio 및 유기성고형연료 입고 계획 관리
• 유연탄, 혼소연료(Bio 등) 성적서 확인(REC 관련 매월 업체별 공인분석 성적서 관리)
• Bio 및 유기성고형연료 혼소율 운전계획 대비 실적 관리(연료 발열량 등 고려)
• 최적의 설비운영 및 원가절감 기술 검토
• 보일러 및 터빈 성능분석 및 관리, 경제적 운전 방안 수립
• 연료원 다변화 및 혼소율 증대 관련 설비운전 영향 등 검토
|  |  | 안전관리 | • 팀내 PSM 업무(변경관리, 가동전지침서, 안전운전지침서 등) | (박태준 주임)
|  |  |  | • 안전보건 교육(매월) 일지 관리, 아차사고 발굴 보고서 및 교육 관리 |  | (실무 박태준 지원)
• 소내설비 안전운전 위한 설비 점검, 합동안전점검 결과 조치사항 관리
• 안전작업허가서 관리(정비부서, 연료설비 등 작업허가서 최종본 관리)
| 송관석 주임 | 효율업무2 (운영실적, 교육훈련, 행정∙구매관리) | 운전자료 통계•Data 관리 | • 운전기록 및 이력관리 (증기, 전기생산, 연료사용량, 약품 사용량 등) | (충원시까지 오현주 차장, 박태준 주임)
|  |  |  | • EP 운전정보시스템 운영정보 "일일운전현황(발전)", "일일 보고현황(효율)") Data 관리 |  | (실무 김덕용 지원)
• 월간 운영실적 작성 및 관리(운전효율 등), 유관부서 공유(To.경영관리팀,운영지원팀,환경팀)
• 전력판매량, 수전요금, 도시가스 요금 실적 관리
• 연간 연료 사용량 등록 및 신고(한국에너지공단, 에너지관리자 업무)
• 배출권 거래제 관련 업무(w. 경영관리팀)
|  |  | 수전 및 전력 판매량 관리 | • 전력거래소 실적 및 운전정보 입력(KPX 자료 → 운영정보시스템 입력) | (충원시까지 오현주 차장)
• 수전 전력요금
|  |  | 설비점검 현황 관리 | • 주요 TM사항 및 설비 관리 상태 점검 (Blower, Suction Strainer 관리 등) | (충원시까지 오현주 차장) | (박태준,김덕용 참여교육)
• 운전원 순찰 점검 일지 점검 및 통합 관리
|  |  | 고압가스(CO2) 관리 | • 고압가스 설비 안전점검(일간) 및 가스 재고관리(충진) | (박태준 주임) | (실무 박태준 지원)
• 고압가스 안전교육(매월, 전사??)
|  |  | DX업무 | • DX 도입 가능 분야 발굴 및 추진 | 박태준 주임 | (실무 김덕용, 김덕용 지원)
|  |  | 교육•훈련 관리 | • 통합 비상모의 훈련계획 수립 및 분기별 실적 관리 | 오현주 차장
• 자체교육 및 외부위탁교육 실적 관리
• 신입사원 교육
|  |  | 행정•구매 관리 | • 무전기 및 전동공구 구매 및 현황 관리(자이E 연료운전 및 분진원 포함) | (박태준 주임)
|  |  |  | • 팀내 수선비 및 소모성 예산 물품 구매 |  | (실무 김덕용, 김덕용 지원)
• 팀내 예산(통제성) 실적 관리 및 회계전표 처리
• 팀내 근태관리 (OT 등) / 팀원 각종 수요파악 취합 업무, 기타 업무지원
| 파트장외 6명 | 발전 및 열생산 설비 운전 | 주설비 운전 및 관리, 긴급상황 비상조치 | • 발전 운전현황 관리
• 발전 및 열생산 설비 운전(일근 시간외 사업장 전체 설비 운전 관리)
• Clean SYS 환경등록 확인, 설비 Trouble Report, 운전절차서 등 검토 및 확인
• 열수요처 증기 공급상태 파악 및 안정적 증기공급 운전 조치
• 설비관리(순찰 및 점검, 설비 청결 관리 등), 고장 설비 TM 발행 및 Tag관리, 정비작업 현장지원
• 안전관리(정비작업 대응 운전 관리, 작업허가서 승인 및 작업후 안전점검, BM작업 등)
• 비상상황 대응(비상시 상황 보고 및 긴급 대응 조치)
Note on E23: '25.2.20(목) 대표님 지시 : 팀장 및 공진철차장

## 운전_업무분장(7)_old (hidden)
업 무 분 장 표 (운전파트)
2022.02.14
구분 | Position | 담당 업무내용 | 비 고
1 | Part장 | 1) 운전관리 - 발전 운전 현황 및 일일 운전 현황 보고 - 환경, 수질, 소방설비, 유해 위험설비, 회전기기 등 발전 및 열생산 설비 운전 총괄 - 열수요처 증기 공급상태 파악 및 안정적 증기공급 운전 조치 - Trouble Report, 운전절차서 등 검토 및 확인 - 일근 시간외 사업장 전체 설비 운전 관리(수용가 민원, 외주용역 운전 등) 2) 설비관리 및 안전관리 - 파트원 운전, 순찰 및 점검 등 업무 관리, 설비 청결 상태 관리 - T.M 및 B.M 즉각 대응 관리, 작업허가서 승인 및 작업 완료 관리 - 정비작업 전후 설비 안전점검 현황 관리 - 운전원 자체 정비 및 긴급 임시조치 작업, 정비원 돌발작업(BM)의 안전관리 3) 비상상황 대응 - 비상시 상황 보고 및 긴급 대응 조치 4) 교육 훈련 및 파트원 관리 - 통합 비상모의 훈련 및 월간 비상모의 훈련 주관 - 파트원 직무교육 주관 및 상위 보직 인력 육성 - 안전교육 및 설비사고 대응 훈련 - 파트원 애로사항 및 건의사항 수렴(상담)
2 | TGO | 1) Turbine & Generator설비 및 BOPp(HP, LP Bypass 등)설비 : 운전 및 기록관리 - TBN & Generator 출력 및 기록관리, BOP설비 기록관리 : Logging Data Sheet 작성 - 회전기기 교체 운전(월간 및 긴급 교체운전) - 설비 이상 징후 Monitoring(T.M 및 B.M 발행, 수질관리) - 기동∙정지 운전관리(절차서 수정) - 계절별 BOP 대응 운전(Cooling Tower 및 회전기기 관리) 2) 공정용 증기(HP 및 LP Process Steam) 공급 - 압력 및 온도 기록 관리 - 비상 상황 발생시 공정 증기 안정 공급 3) Aux. Boiler 운전 관리 - 정지 시 만수보존 관리 - Main BLR 및 TBN 정지 시 Aux. BLR 기동(기동 중 기록 관리) 4) ECMS 설비운전 - 차단기 원격 조작(전기팀 입회 및 사전 확인) - Alarm 및 Event 상시 확인 5) Package System 및 HVAC 설비 운전 - Plant Air Compressor 및 Sump Pump(TBN & BOP Building) 운전 관리 - 주제어동, 냉각수펌프동, 터빈동, 보조보일러동 HVAC System 관리 6) 태양광 발전 Monitoring System - 운전 상태 점검 및 일/월 Data 적산 관리, Alarm 등의 특이사항 관리 | 1) Aux.BLR 운전은 모든 운전원이 기동∙정지 숙지 (총 관리는 TGO) 2) BOPp: 보일러분야를 제외한 발전계통의 BOP 설비(급∙복수 및 냉각수계통, Plant Air Comp., 전기실, SWGR, GIS, TR, 비상발전기, Service/Potable water설비 등)
3 | BCO1 | 1) No.1 CFBC Boiler & BOPb, 정압기실, Fly Ash Silo 설비 : 운전 및 기록관리 - 회전기기 교체운전 (교체운전 Check List 작성) - 계절별 대응운전 (Steam Coil Air Heater, PA,SA Inler Damper 조절) - Fuel(Coal&Bio) Feeding System Trouble 대처 및 연료 혼소율 조정 운전 - 보일러 기동 및 정지 운전관리, 운전 절차서 수정 및 보완 - 부재료 사용량 관리 2) 설비 예방관리 Monitoring 및 최적운전 관리, 고장 설비 TM 발행 - Service GAS(N2) 설비(Check List, Log Sheet 작성) 포함 3) TMS 환경 기준치 이내운전 관리(Sox, Nox, Dust) 4) TBN/GEN 운전관리 지원(Aux' Boiler 가동시) 5) 팀내 필요 교육 수행(파트별) - 비상모의훈련, PSM교육, 아차사고사례 교육, 자체직무교육 등 6) TM 회의 자료 작성(일일발전운전현황) 및 일일 Boiler 적산 작성 (내부 보고용) | 1) BOPb: 보일러 부속설비(Blower류, 연료 및 부재료 계통, 배가스 환경설비 등)
4 | BCO2 | 1) No.2 CFBC Boiler & BOPb, Ash Air Comp. : 운전 및 기록관리 - 회전기기 교체운전(교체운전 Check List 작성, Ash Comp. 교체운전 1회/일) - 계절별 대응운전 (Steam Coil Air Heater, PA,SA Inler Damper 조절) - Fuel(Coal&Bio) Feeding System Trouble 대처 및 연료 혼소율 조정 운전 - 보일러 기동 및 정지 운전관리, 운전 절차서 수정 및 보완 - 부재료 사용량 관리 2) 설비 예방관리 Monitoring 및 최적운전 관리, 고장 설비 TM 발행 3) TMS 환경 기준치 이내운전 관리(SOx, NOx, Dust) 4) 수처리 및 연료취급설비(외주용역) 운전 업무지원(운전 협조) 5) 팀내 필요 교육 수행(파트별) - 안전교육(일지관리), 비상모의훈련, PSM교육, 아차사고사례 교육, 자체직무교육 등 6) TM 회의 자료 작성(일일발전운전현황) 및 일일 Boiler 적산 작성 (내부 보고용)
5 | TO | 1) TBN & BOP, Aux Boiler, BOPp : 현장운전, Log Sheet 기록 및 순찰 점검(소방 포함) - 설비 및 안전 위험사항 조기발굴 및 임시조치 2) CFBC Boiler 정지시 열공급 위한 Aux. Boiler 운전 지원(TGO 지원) 3) T.M 발행 및 보수 작업 관리(Tag관리 등) 4) 설비별 각 월간점검, 주간점검 및 교체운전(현장) 관리 - 소화기 점검(월간), TBN Hanger점검(월간), 비상발전기 점검(월간),NG사용량점검(월말) 5) TBN 증기계통 및 소내 Process Steam Line 응축수 관리(Drain 및 Trap 관리) 6) 설비 비상사고 현장 조치 및 사고원인 파악 7) TBN동 현장 청결관리, 주제어동 지하 순찰(Sump운전 상태 및 Cable Room 확인)
6 | BO1 (1호기 Boiler) | 1) No.1 CFBC Boiler & BOPb, 정압기실, Fly Ash Silo설비 : 현장운전, Log Sheet기록 및 순찰 점검(소방 포함) - 설비 및 안전 위험사항 조기발굴 및 임시조치 2) T.M 발행 및 보수 작업 관리(Tag관리 등) 3) 설비별 각 월간점검, 주간점검 및 교체운전(현장) 관리(설비 점검사항 및 작성 주기표 참조) - 소화기 점검(월간), 고압가스(CO2) 저정시설 점검(주간), 보일러 Hanger 점검(월간) Sootblower(주간), Coal Sampling(월1회), Fly Ash Sampling(주1회) 등 4) 설비 비상사고 현장 조치 및 사고원인 파악 5) 동절기, 해빙기, 우기시 현장 예방점검 6) BLR동 현장 청결관리
7 | BO2 (2호기 Boiler) | 1) No.2 CFBC Boiler & BOPb, Ash Comp. : 현장운전, Log Sheet기록 및 순찰 점검(소방 포함) - 설비 및 안전 위험사항 조기발굴 및 임시조치 2) T.M 발행 및 보수 작업 관리(Tag관리 등) 3) 설비별 각 월간점검, 주간점검 및 교체운전(현장) 관리(설비 점검사항 및 작성 주기표 참조) - 소화기 점검(월간), 고압가스(CO2) 저정시설 점검(주간), 보일러 Hanger 점검(월간) Sootblower(주간), Coal Sampling(월1회), Fly Ash Sampling(주1회) 등 4) 설비 비상사고 현장 조치 및 사고원인 파악 5) 동절기, 해빙기, 우기시 현장 예방점검 6) BLR동 현장 청결관리
※ 특기사항 : 1. 운전파트 지시사항, 설비운전중 비상상황 업무, 효율파트 역무 관련 운전파트 협조사항, 명시되지 않은 기타 역무 등은 각 파트장이 필요에 따라 파트원 역무 별도 지시하여 수행. 2. Local 운전원(TO, BO1, BO2)는 업무 상황 및 안전을 고려하여 따라 상호 지원 또는 협업하여 업무 수행

## 팀업무분장(26.01.15)
GS포천그린에너지 설비운영팀 업무분장
r 인력구성 : 팀장 포함 총 33명(부장 3, 차장 6, 과장 8, 대리 6, 주임 10)
r 주요업무 : 설비운영 및 발전효율 관리 |  |  |  |  | (설비운영팀, 2026.05.15기준)
부서명 | 담당자 | 업무분야 | 주요업무 | 업무 세부내역 | 부 담당자 | 비 고
설비운영팀 | 오현주 부장 | 효율업무 총괄 (목표관리 및 원부재료, 용역사 관리) | 효율파트 업무 총괄 | • 효율업무1&2 담당자 업무 현황 총괄 점검 및 관리
/ 효율파트 |  |  |  | - 년간 운영계획 목표 대비 실적, Catch-up 현황 점검
- 설비운영 현황 및 실적, 원부재료 운영관리, 운전관리 및 설비고장 관리 현황 점검
- 운전절차서, 안전관리, 교육훈련 현황 점검 및 관리 등등
|  |  | 외주용역(연료설비, 특수미화원) 업무 관리 | • 연료설비(Coal, Bio, 유기성고형연료) 운전 및 점검 관리, 현장 순찰 점검 | 이성진 과장 (송관석 대리)
|  |  |  | • Ash(Fly Ash, Bed Ash, SDA Ash) 반출설비 운전 및 점검 관리, 현장 순찰 점검 |  | 전민정 지원
• 특수미화원 역무 관리, 굴삭기 및 집게차 등 안전작업 관리
• 용역업무(연료설비 운전, 신호수, 특수미화원) 안전관리 및 운전지침서 관리
• 용역사 기성 내역 검토, 요청사항 및 미비사항 점검 관리
|  |  | 설비 현장순잘 점검, 관리 | • 주요 TM사항 및 설비 정상화 상태 점검, 관리 | 이성진 과장
• 주설비 및 부대설비 설비점검 현장순찰 및 안전점검
|  |  | T/G출력제어(KPX) | • 전력거래소 및 비중앙발전기 출력제어운전 관련 업무 | 이성진 과장
| 이성진 과장 | 효율업무1 (설비운영∙운전 및 안전관리) | 운영목표 관리 | • 팀내 주요 성과목표(KPI) 계획수립, 실적 및 Catch-up 관리 | 송관석 대리 (오현주 부장)
• 년간운전계획 및 실적, 예산계획 수립
|  |  | 설비 운영관리 | • 주간 운영실적(전력생산, 연료사용량 및 혼소율) 현황 관리(경영관리팀 공유) | 송관석 대리
• Bio 및 유기성고형연료 혼소율 운전계획 대비 실적 관리(연료 발열량 등 고려)
• 최적의 설비운영 및 원가절감 기술 검토
• 보일러 및 터빈 성능분석 및 관리, 경제적 운전 방안 수립
• 연료원 다변화 및 혼소율 증대 관련 설비운전 영향 등 검토
|  |  | 원부재료 운영관리 | • 유연탄 항차 탄종 연소성(사용 적정성) 분석 | 송관석 대리
|  |  |  | • 원재료(유연탄, Bio, 유기성고형연료 등) 및 부재료, Ash 입출고 계획 및 재고 관리 |  | 전민정 지원
• 유연탄, 혼소연료(Bio 등) 성적서 확인(REC 관련 매월 업체별 공인분석 성적서 관리)
|  |  | 설비 운전관리, 공정∙설비사고 관리 | • 각종 운전 Test 관리(연소 Test, 미연탄소분 관리, 설비 최적운전 조건 등) | 송관석 대리
• 기동, 정지 운전 계획 수립 및 검토(OH공사, 탄종변경 등)
• 설비 고장정지 원인 분석 및 Trouble History 관리
• 공정사고∙설비사고 및 주설비정지 원인 분석, 대응방안 검토 [공정,설비사고 조사 간사]
• 주요 설비사고(공정사고, 주설비 정지 등) 상황속보 작성
|  |  | 통합문서(운전절차서) 관리 | • 각종 운전절차서, 지침서 보완 및 개정 | 송관석 대리
• 설비운전 관련 참고 운전 Guide, Check List 양식 등 작성 및 관리
• 무정지 운전 방안 검토(설비 정지 예상 상황 분석 및 조치방안, Risk 설비 조사 등)
| 송관석 주임 | 효율업무2 (운영실적, 교육훈련, 행정∙구매관리) | 운전 통계•Data 관리 | • 운전기록 및 이력관리 (증기, 전기생산, 연료사용량, 약품 사용량 등) | 이성진 과장
|  |  |  | • EP 운전정보시스템 운영정보 "일일운전현황(발전)", "일일 보고현황(효율)") Data 관리 |  | 전민정 지원(실무)
• 월간 운영실적 작성 및 관리(운전효율 등), 유관부서 공유(To.경영관리팀,운영지원팀,환경팀)
• 전력판매량, 수전요금, 도시가스 요금 실적 관리
• 연간 연료 사용량 등록 및 신고(한국에너지공단, 에너지관리자 업무)
• 배출권 거래제 관련 업무(w. 경영관리팀)
|  |  | 수전 및 전력 판매량 관리 | • 전력거래소 실적 및 운전정보 입력(KPX 자료 → 운영정보시스템 입력) | 이성진 과장
• 수전 전력요금(기본요금) 계획 및 실적 관리
|  |  | 안전관리 | • 팀내 PSM 업무(변경관리, 가동전지침서, 안전운전지침서 등) | 이성진 과장 (오현주 부장)
|  |  |  | • 안전보건 교육(매월) 일지 관리, 아차사고 및 개선제안 발굴 관리 및 교육관리 |  | 전민정 지원
• 소내설비 안전운전 위한 설비 점검, 합동안전점검 결과 조치사항 관리
• 운전원 순찰 점검 일지 점검 및 통합 관리
• 안전작업허가서 관리(정비부서, 연료설비 등 작업허가서 최종본 관리)
|  |  | DX업무 | • DX 도입 가능 분야 발굴 및 추진
|  |  | 교육•훈련 관리 | • 통합 비상모의 훈련계획 수립 및 분기별 실적 관리 | 이성진 과장 (오현주 부장)
• 자체교육 및 외부위탁교육 실적 관리
• 신입사원 교육
|  |  | 회의 및 보고자료 | • 팀 주간회의자료 작성, 각종 운영부문 회의자료 취합 및 보고 | 이성진 과장
• 운영부문 임원 회의자료 취합 작성 및 보고
|  |  | 행정•구매 관리 | • 무전기 및 전동공구 구매 및 현황 관리(자이E 연료운전 및 분진원 포함) | 이성진 과장
|  |  |  | • 팀내 수선비 및 소모성 예산 물품 구매 |  | 전민정 지원(실무)
• 팀내 예산(통제성) 실적 관리 및 회계전표 처리
• 팀내 보관문서관리, 근태관리 (OT 등) / 팀원 각종 수요파악 취합 업무, 기타 업무지원
설비운영팀 | 파트장외 6명 (운전파트 4개조*7명) | 발전 및 열생산 설비 운전 | 주설비 운전 및 관리, 긴급상황 비상조치 | • 발전 운전현황 관리
/ 운전파트 |  |  |  | • 발전 및 열생산 설비 운전(일근 시간외 사업장 전체 설비 운전 관리)
• Clean SYS 환경등록 확인, 설비 Trouble Report, 운전절차서 등 검토 및 확인
• 열수요처 증기 공급상태 파악 및 안정적 증기공급 운전 조치
• 설비관리(순찰 및 점검, 설비 청결 관리 등), 고장 설비 TM 발행 및 Tag관리, 정비작업 현장지원
• 안전관리(정비작업 대응 운전 관리, 작업허가서 승인 및 작업후 안전점검, BM작업 등)
• 비상상황 대응(비상시 상황 보고 및 긴급 대응 조치)
* 운전파트 상세 역무
부서명 | 담당자 | 업무분야 | 주요업무 | 업무 세부내역 | 부 담당자 | 비 고
설비운영팀 | 파트장 (조용환과장, 한만석차장, 남정현차장, 김광표부장) | 설비운전 | 설비운전관리 및 긴급상황 비상조치 | • 발전 운전현황 관리 및 보고
/ 운전파트 |  |  |  | • 발전 및 열생산 설비 운전 총괄(일근 시간외 사업장 전체 설비 운전 관리)
• Clean SYS 환경등록 확인, 설비 Trouble Report, 운전절차서 등 검토 및 확인
• 열수요처 증기 공급상태 파악 및 안정적 증기공급 운전 조치
• 설비관리(운전원 순찰 및 점검, 설비 청결 관리 등), 운전절차서 검토
• 안전관리(정비작업 대응 운전 관리, 작업허가서 승인 및 작업후 안전점검, BM작업 등)
• 비상상황 대응(비상시 상황 보고 및 긴급 대응 조치)
• 파트원 교육 훈련 및 관리(비상모의훈련, 직무교육, 안전교육 등)
| TGO (하태곤차장, 박문수차장, 김형준차장, 이규현과장) | 설비운전 | 터빈/발전기 및 보조보일러 운전 (제어실운전원) | • 터빈/발전기 및 부대설비(HP/LP Bypass, 냉각수계통 등) 제어실운전, 각종 기록 및 관리
• TBN & Generator 출력 및 공정용증기(HP & LP) 공급 관리
• BOP 설비(급∙복수 및 냉각수계통, Plant Air Comp., Service/Raw water설비 등) 운전
• ECMS 및 전기설비(전기실, SWGR, GIS, TR, 비상발전기 등) 운전
• Aux. Boiler 운전 및 보전 관리(제어실, Aux' Boiler 가동시)
• 기타설비 운전(주설비및보조보일러건물∙냉각수펌프동 HVAC Sys., 운전설비 Sump pump)
• 운전설비 교체운전, 설비상태 관리 및 TM발행 등, 운전절차서 검토
• 태양광 발전설비 상태 점검 및 운전 업무지원
| BCO1 (서동인과장, 형준영과장, 이휘근과장, 권훈과장) | 설비운전 | 1호기 보일러 운전 (제어실운전원) | • N0.1 CFBC Boiler 및 부대설비 제어실운전, 각종 기록 및 관리
• BOP 설비(Blower 및 Fan류, 연료공급 및 부재료 계통, 회처리, 배가스 환경설비 등) 운전
• 혼소율 관리 및 최적 연소 운전, 부재료 사용량 관리
• TMS 환경 기준치 이내운전 관리(Sox, Nox, Dust)
• 운전설비 교체운전, 설비상태 관리 및 TM발행 등, 운전절차서 검토
• TM 회의 자료 작성(일일발전운전현황)
• 팀내 파트별 교육자료 관리(비상모의훈련, 안전, 직무교육 등)
• TBN/GEN 운전관리 지원(Aux' Boiler 가동시)
|  |  |  | • 유기성고형연료 하역 및 이송설비 제어실 운전(정) |  | '26.05.15
| BCO2 (고석훈대리, 양영균대리, 김현상대리, 박일남과장) | 설비운전 | 2호기 보일러 운전 (제어실운전원) | • N0.2 CFBC Boiler 및 부대설비 제어실운전, 각종 기록 및 관리
• BOP 설비(Blower 및 Fan류, 연료공급 및 부재료 계통, 회처리, 배가스 환경설비 등) 운전
• 혼소율 관리 및 최적 연소 운전, 부재료 사용량 관리
• TMS 환경 기준치 이내운전 관리(Sox, Nox, Dust)
• 운전설비 교체운전, 설비상태 관리 및 TM발행 등, 운전절차서 검토
• 일일 Boiler 운전 적산자료 작성
• 수처리 및 연료취급설비(외주용역) 운전 업무지원(운전 협조)
|  |  |  | • 유기성고형연료 하역 및 이송설비 제어실 운전(부) |  | '26.05.15
| TO (최혜민과장, 변정률주임, 이용수주임, 김민중대리) | 설비운전 | 터빈/발전기 및 보조보일러 현장운전 및 점검(현장운전원) | • 터빈/발전기 및 부대설비, BOP 설비 현장운전 및 점검
• ECMS 및 전기설비(전기실, SWGR, GIS, TR, 비상발전기 등) 현장 점검 및 운전
• Aux. Boiler 현장 점검 및 운전 (긴급시 Aux. Boiler 제어실 운전 지원)
• 설비별 월간·주간·일일점검 및 교체운전(현장) 관리, TBN분야 설비점검, Log Sheet 작성
• 설비 예방관리 및 최적운전 현장관리, 고장 설비 TM 발행 및 Tag관리, 정비작업 현장지원
• 설비 청결, 고장 및 비상사고 현장 조치, 사고원인 파악
• 소화설비 점검, 소내 Process Steam Line Trap 관리, 주제어동 지하 설비 순찰 관리
| BO1 (최수민주임, 곽기영주임, 한동혁대리, 방덕윤주임) | 설비운전 | 1호기 보일러 현장운전 및 점검(현장운전원) | • N0.1 CFBC Boiler 및 부대설비 현장운전, 각종 기록 및 관리
• BOP 설비(정압기실, Fly Ash Silo 등) 현장운전 및 점검, Coal 및 Fly Ash Sampling
• 설비별 월간·주간·일일점검 및 교체운전(현장) 관리, 1호기분야 설비점검, Log Sheet 작성
• 설비 예방관리 및 최적운전 현장관리, 고장 설비 TM 발행 및 Tag관리, 정비작업 현장지원
• 설비 청결관리 및 현장 안전관리, 설비고장 및 비상사고 현장 조치, 사고원인 파악
• 소화설비 점검, 동절기, 해빙기, 우기시 현장 예방점검
|  |  |  | • 유기성고형연료 하역 및 이송설비 현장 운전 및 설비점검,관리(정) |  | '26.05.15
| BO2 (차병석주임, 박건주임, 김덕용주임, 최연호주임) | 설비운전 | 2호기 보일러 현장운전 및 점검(현장운전원) | • N0.2 CFBC Boiler 및 부대설비 현장운전, 각종 기록 및 관리
• BOP 설비(Ash Air Comp. 등) 현장운전 및 점검, Coal 및 Fly Ash Sampling
• 설비별 월간·주간·일일점검 및 교체운전(현장) 관리, 2호기분야 설비점검, Log Sheet 작성
• 설비 예방관리 및 최적운전 현장관리, 고장 설비 TM 발행 및 Tag관리, 정비작업 현장지원
• 설비 청결관리 및 현장 안전관리, 설비고장 및 비상사고 현장 조치, 사고원인 파악
• 소화설비 점검, 동절기, 해빙기, 우기시 현장 예방점검
|  |  |  | • 유기성고형연료 하역 및 이송설비 현장 운전 및 설비점검,관리(부) |  | '26.05.15

## 주요Issue
설비운영팀 주요 Issue 업무 지시 및 진행현황
[팀장 직접 수정 관리] | [6 empty] | 2026.05월 기준
No. | 주관분야 | Issue 사항 | Issue 시기 | 담당(정,부) | 진행현황 | 처리결과 | 비고
| 효율+운전 | 바이오 혼소량 증대에 따른 배가스 CO 농도 감소위한 운전조건 Test 가능한지? => (설비운영팀) 배가스계통에 있는 CO 계측기 정상화 되어야 운전조건에 따른 CO 농도변화 Test 가능. 제어팀에 CO 계측기 정상화 가능성 우선 요청 예정 | '25.10.28(부문장님)
| 효율+운전 | 운전원 Logging일지 작성건 Works 등을 이용하여 Paperless로 작성 및 관리토록 개선 요망 | '25.11.07(대표님) | 송관석,박태준+운전
| 효율 | 월간운영실적 매월 1일차에 작성완료하여 보고 가능토록 업무개선 요망. 필요시 가결산자료 추정하여 적용 등 | '25.11.07(부문장님) | 송관석
| 효율 | 고압가스(CO2) 안전관리업무는 2026.1.1일자 기준으로 설비운영팀에서 안전팀으로 이관 | '25.11.11(부문장님) | ` |  | 완료(26.1.6이관)
| 운전 | 2026.1.1(목)부터 주보일러 SCAH 운전기준 110도에서 100도로 하향하여 운전 요망 | '25.12.12(부문장님) | 운전파트 |  | 완료(26.1.1시행)
| 효율 | EP 실시간운전정보시스템 Data 및 그래픽 오류 또는 수정, 보완사항 List-up | '26.1.15(팀장) | 이성진+운전파트 | 진행중(전기제어팀에 List 제공)
| 운전 | 2026년 대기오염물질 총량 관련 Sox는 17.5ppm으로 결정되어, 주보일러 Stack Sox 평균 배출농도 15ppm(6)으로 운전관리 요망 | '26.1.16(환경팀) | 운전파트 |  | 완료(시행중)
| 효율 | 주요설비 긴급상황 대처(Tube 파열, Turbo Air Comp. 정지 등등) 및 안전운전 Guide 취합 작성
| 효율 | 고장 및 정지사례집 2025년 말까지 History 추가 Up date
| 효율 | 꼬리표(Tag) 및 Interlock 해제/복귀 관리 철저 요망. 꼬리표, Interlock 운용지침서 숙지후 지침서에 따라 관리 요망. Tag 발행시 Tag no. 기록, 회수된 Tag는 1년간 보존 요망 |  | 운전파트+송관석
| 운전(3P) | 운전 3파트에 설비, 밸브 명칭 입력시 위치 확인할 수 있는 네비게이터 작성하여 임원회의 발표할 수 있도록 준비 요망 | '26.1.23(부문장님) | 3파트+운전,효율
| 효율 | 교대파트 휴가 관리 사이트 개설 | 자율 | 송관석 | '26.2.3 메일 공유(설비운영팀+이현정(경관) | 완료(26.2.3)
| 효율 | 송관석대리 광물 탄산화 담당지 지정 (GS건설 탈탄소 Solution 제안건 관려) | '26.2.3(부문장님) | 송관석 | '26.2.3(화) 부문장님 지정
| 운전 | 터빈 감속기 기어 교체 정비시까지 주말등 SMP가 전기생산원가 이하이더라도 터빈발전기 감발없이 정상부하운전 요망 | '26.5.15(부문장님) | 파트장+TGO |  | 즉시 시행
| 운전 | 유기성고형연료 운전역무 조정 : ∙ 하역 및 이송설비(하역~신설Silo~기존 Silo) 운전업무 주담당자 BCO1 및 BO1, 부담당자 BCO2 및 BO2 ∙ 유기성고형연료 공급설비(기존설비 Silo~보일러 연소실)는 1,2호기 운전원(제어실, 현장) 각각 담당 | '26.5.15(팀장) | 운전파트 |  | 즉시 시행
| 운전 | 1,2호기 Bed Ash 배출주기 호기별 4회/일에서 6회/일로 증대(호기별 1회 배출량은 2톤이상 유지), 필요시 추가 배출 | '26.5.20(팀장) | 파트장+BCO |  | 즉시 시행

## 설비운영팀 26년 월별업무
설비운영팀 2026년 월별 업무 계획
구 분 | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월 |  | 비고
| 주요 업무 | 일정 | 주요 업무 | 일정 | 주요 업무 | 일정 | 주요 업무 | 일정 | 주요 업무 | 일정 | 주요 업무 | 일정 | 주요 업무 | 일정 | 주요 업무 | 일정 | 주요 업무 | 일정 | 주요 업무 | 일정 | 주요 업무 | 일정 | 주요 업무 | 일정
운영 업무 (효율) | - 25년말 원재료(유연탄, 바이오 등) 재고실사결과 송부(재무회계팀) | 1/5 |  |  | - PSM심사 준비 |  | - 1분기 운영 실적 Data 보고(터빈 이용률 및 혼소율) | 4/7 | - OH공사 기동운전계획(내화물건조, 수질개선, 유동사(신사)입고 등) | 5/15,5/22 | - 장마철, 하절기 집중호우 대비 양수펌프 현황 점검 | 6/2(첫주) | - 2분기 운영 실적 Data 보고(터빈 이용률 및 혼소율) | 7/7 | - 차년도 경영계획 운전Data작성(w.경영관리팀) | 8/11 | - 차기년도 팀 예산안, 중점추진과제 등 준비 | 9/8 | - 3분기 운영 실적 Data 보고(터빈 이용률 및 혼소율) | 10/13 | - 동절기 열공급시설(열원시설) 안전점검(한국에너지공단, 안전팀 송부) | 11/10 | - 4분기 및 년간 운영실적 Data 보고 (터빈 이용률 및 혼소율) | 12/28
| - 2025년 에너지사용량 신고 | 1/22 | - SDA Hopper Ash 완전배출(2,5,8,11월) | 4주차(화) |  |  | - OH 공사대비 정지운전(Shut Down Curve 등) 계획(2주전) | 4/15 | - 정지후 보일러 등 설비상태 점검 | OH기간 |  |  | - 팀원 하계휴가 계획 파악(6월말~7월초) | 7/2 | - SDA Hopper Ash 완전배출(2,5,8,11월) | 4주차(화) | - 운영실적 및 예상치 작성(년간 실적자료) | 9/8 |  |  | - 연료설비 Mist Spray Drain(동결예방) | 11/10 | - 년말 원재료(유연탄, 바이오 등) 실제/장부 재고 점검(혼소율 연계) | 12/22
| - PSM문서(운전절차서) 적합성검토 | 1/8 | - 2026년 KPI, Action Plan 제출 | 2/15 ? |  |  | - OH공사시 정지중 작업사항 List 재확인 (정비부서 제공, 추가작업 지시건)(3주전) | 4/10 | - Lime Solution Tank 및 Feed Tank 청소 | OH기간 | [6 empty] | - 추석명절 연휴기간 운영계획(비상대기, 원부재료, Ash) | 9/18 |  |  | - SDA Hopper Ash 완전배출(2,5,8,11월) | 4주차(화) | - PSM 절차서 적합성 사전 검토 | 12/23 ?
| -2026년 Bio, 유기성고형연료 사용량 계획 |  | - 설명절연휴기간 운영계획(원부재료, Ash, 근무자) | 2/11 |  |  | - OH공사 정지시 주요 Motor 정지일정 검토(w전기,기계)(2주전) | 4/16 | - 건물바닥(본관 HVAC, Air Comp., MCWP Room, Aux. Boiler) 고압세척 | OH기간 | [6 empty] | - 추석연휴 전후 열원시설 특별안전점검(w.안전팀) | 9/23, 9/29 |  |  |  |  | - Coal 하역계통 수증기, 상하역계통 Duct Drain 관리 | 12/1
| - 25년 통합비상모의훈련 계획, 직무교육계획 보고 | 1/20 | - 설연휴 전후 열원시설 특별안전점검(w.안전팀) | 2/13, 2/19 |  |  | - OH공사기간 운전파트 인력운용계획(3주전) | 4/10 | - OH: BLR Air Comp.정지,습분등유지관리 | OH기간 | [12 empty] | - 동절기 Coal Silo 배출탄 동결 예방 운전(RRDM 일일 교차 운전) | 12/1
| - 2026년 KPI초안, Action Plan 수립 |  | - 2026년 운전 Test 계획 수립
| '- OH공사시 정지중 작업사항 List-up 1차(정비부서 제공, 3~4개월전) | 1/12 |  |  | `
- 2026년 운전 Test 계획 초안 검토
| - 주간 원부재료, Ash 배차 소요계획(to.운영지원팀) | 매주목 | - 주간 원부재료, Ash 배차 소요계획(to.운영지원팀) |  | - 주간 원부재료, Ash 배차 소요계획(to.운영지원팀) |  | - 주간 원부재료, Ash 배차 소요계획(to.운영지원팀) |  | - 주간 원부재료, Ash 배차 소요계획(to.운영지원팀) |  | - 주간 원부재료, Ash 배차 소요계획(to.운영지원팀) |  | - 주간 원부재료, Ash 배차 소요계획(to.운영지원팀) |  | - 주간 원부재료, Ash 배차 소요계획(to.운영지원팀) |  | - 주간 원부재료, Ash 배차 소요계획(to.운영지원팀) |  | - 주간 원부재료, Ash 배차 소요계획(to.운영지원팀) |  | - 주간 원부재료, Ash 배차 소요계획(to.운영지원팀) |  | - 주간 원부재료, Ash 배차 소요계획(to.운영지원팀)
| - 주간 운영실적(to.경영관리팀) | 매주화 | - 주간 운영실적(to.경영관리팀) |  | - 주간 운영실적(to.경영관리팀) |  | - 주간 운영실적(to.경영관리팀) |  | - 주간 운영실적(to.경영관리팀) |  | - 주간 운영실적(to.경영관리팀) |  | - 주간 운영실적(to.경영관리팀) |  | - 주간 운영실적(to.경영관리팀) |  | - 주간 운영실적(to.경영관리팀) |  | - 주간 운영실적(to.경영관리팀) |  | - 주간 운영실적(to.경영관리팀) |  | - 주간 운영실적(to.경영관리팀)
| - 월간(전월) 운영실적 보고 | 월초 W.D 5일이내 | - 월간(전월) 운영실적 보고 |  | - 월간(전월) 운영실적 보고 |  | - 월간(전월) 운영실적 보고 |  | - 월간(전월) 운영실적 보고 |  | - 월간(전월) 운영실적 보고 |  | - 월간(전월) 운영실적 보고 |  | - 월간(전월) 운영실적 보고 |  | - 월간(전월) 운영실적 보고 |  | - 월간(전월) 운영실적 보고 |  | - 월간(전월) 운영실적 보고 |  | - 월간(전월) 운영실적 보고
| - 전월 설비운영현황(to.재무회계,cc운영지원) | 월초 W.D3일이내 | - 전월 설비운영현황(to.재무회계,cc운영지원) |  | - 전월 설비운영현황(to.재무회계,cc운영지원) |  | - 전월 설비운영현황(to.재무회계,cc운영지원) |  | - 전월 설비운영현황(to.재무회계,cc운영지원) |  | - 전월 설비운영현황(to.재무회계,cc운영지원) |  | - 전월 설비운영현황(to.재무회계,cc운영지원) |  | - 전월 설비운영현황(to.재무회계,cc운영지원) |  | - 전월 설비운영현황(to.재무회계,cc운영지원) |  | - 전월 설비운영현황(to.재무회계,cc운영지원) |  | - 전월 설비운영현황(to.재무회계,cc운영지원) |  | - 전월 설비운영현황(to.재무회계,cc운영지원)
| - 전월 연료사용일지&우드칩사용실적(to.환경팀) | 월초 W.D 5일이내 | - 전월 연료사용일지 & 우드칩 사용실적(to.환경팀) |  | - 전월 연료사용일지 & 우드칩 사용실적(to.환경팀) |  | - 전월 연료사용일지 & 우드칩 사용실적(to.환경팀) |  | - 전월 연료사용일지 & 우드칩 사용실적(to.환경팀) |  | - 전월 연료사용일지 & 우드칩 사용실적(to.환경팀) |  | - 전월 연료사용일지 & 우드칩 사용실적(to.환경팀) |  | - 전월 연료사용일지 & 우드칩 사용실적(to.환경팀) |  | - 전월 연료사용일지 & 우드칩 사용실적(to.환경팀) |  | - 전월 연료사용일지 & 우드칩 사용실적(to.환경팀) |  | - 전월 연료사용일지 & 우드칩 사용실적(to.환경팀) |  | - 전월 연료사용일지 & 우드칩 사용실적(to.환경팀)
| - 월간 REC 발급용 발전운영실적 & 연료관리대장(to.경영관리팀) | 매월 25일이내(전후) | - 월간 REC 발급용 발전운영실적 & 연료관리대장(to.경영관리팀) |  | - 월간 REC 발급용 발전운영실적 & 연료관리대장(to.경영관리팀) |  | - 월간 REC 발급용 발전운영실적 & 연료관리대장(to.경영관리팀) |  | - 월간 REC 발급용 발전운영실적 & 연료관리대장(to.경영관리팀) |  | - 월간 REC 발급용 발전운영실적 & 연료관리대장(to.경영관리팀) |  | - 월간 REC 발급용 발전운영실적 & 연료관리대장(to.경영관리팀) |  | - 월간 REC 발급용 발전운영실적 & 연료관리대장(to.경영관리팀) |  | - 월간 REC 발급용 발전운영실적 & 연료관리대장(to.경영관리팀) |  | - 월간 REC 발급용 발전운영실적 & 연료관리대장(to.경영관리팀) |  | - 월간 REC 발급용 발전운영실적 & 연료관리대장(to.경영관리팀) |  | - 월간 REC 발급용 발전운영실적 & 연료관리대장(to.경영관리팀)
| - 전월 수전요금 검토 및 품의 | 월초(WD7차) | - 전월 수전요금 검토 및 품의 |  | - 전월 수전요금 검토 및 품의 |  | - 전월 수전요금 검토 및 품의 |  | - 전월 수전요금 검토 및 품의 |  | - 전월 수전요금 검토 및 품의 |  | - 전월 수전요금 검토 및 품의 |  | - 전월 수전요금 검토 및 품의 |  | - 전월 수전요금 검토 및 품의 |  | - 전월 수전요금 검토 및 품의 |  | - 전월 수전요금 검토 및 품의 |  | - 전월 수전요금 검토 및 품의
| - 당월 연료운전팀 용역기성 검토,보고 | 매월26~29 | - 당월 연료운전팀 용역기성 실적검토,보고 |  | - 당월 연료운전팀 용역기성 실적검토,보고 |  | - 당월 연료운전팀 용역기성 실적검토,보고 |  | - 당월 연료운전팀 용역기성 실적검토,보고 |  | - 당월 연료운전팀 용역기성 실적검토,보고 |  | - 당월 연료운전팀 용역기성 실적검토,보고 |  | - 당월 연료운전팀 용역기성 실적검토,보고 |  | - 당월 연료운전팀 용역기성 실적검토,보고 |  | - 당월 연료운전팀 용역기성 실적검토,보고 |  | - 당월 연료운전팀 용역기성 실적검토,보고 |  | - 당월 연료운전팀 용역기성 실적검토,보고
| - EP 운영정보 일일현황(발전, 효율) 확인 | 수시 | - EP 운영정보 일일현황(발전, 효율) 확인 |  | - EP 운영정보 일일현황(발전, 효율) 확인 |  | - EP 운영정보 일일현황(발전, 효율) 확인 |  | - EP 운영정보 일일현황(발전, 효율) 확인 |  | - EP 운영정보 일일현황(발전, 효율) 확인 |  | - EP 운영정보 일일현황(발전, 효율) 확인 |  | - EP 운영정보 일일현황(발전, 효율) 확인 |  | - EP 운영정보 일일현황(발전, 효율) 확인 |  | - EP 운영정보 일일현황(발전, 효율) 확인 |  | - EP 운영정보 일일현황(발전, 효율) 확인 |  | - EP 운영정보 일일현황(발전, 효율) 확인
| - Fly Ash 미연탄소분 검토,관리(주단위 Trend) | 매월10일전후(전월4주실적+계획) | - Fly Ash 미연탄소분 검토,관리(주단위 Trend) |  | - Fly Ash 미연탄소분 검토,관리(주단위 Trend) |  | - Fly Ash 미연탄소분 검토,관리(주단위 Trend) |  | - Fly Ash 미연탄소분 검토,관리(주단위 Trend) |  | - Fly Ash 미연탄소분 검토,관리(주단위 Trend) |  | - Fly Ash 미연탄소분 검토,관리(주단위 Trend) |  | - Fly Ash 미연탄소분 검토,관리(주단위 Trend) |  | - Fly Ash 미연탄소분 검토,관리(주단위 Trend) |  | - Fly Ash 미연탄소분 검토,관리(주단위 Trend) |  | - Fly Ash 미연탄소분 검토,관리(주단위 Trend) |  | - Fly Ash 미연탄소분 검토,관리(주단위 Trend)
| - 전월 교대근무 정산자료(휴가)(To.경관) | 월초 WD 1일 | - 전월 교대근무 정산자료(휴가)(To.경관) |  | - 전월 교대근무 정산자료(휴가)(To.경관) |  | - 전월 교대근무 정산자료(휴가)(To.경관) |  | - 전월 교대근무 정산자료(휴가)(To.경관) |  | - 전월 교대근무 정산자료(휴가)(To.경관) |  | - 전월 교대근무 정산자료(휴가)(To.경관) |  | - 전월 교대근무 정산자료(휴가)(To.경관) |  | - 전월 교대근무 정산자료(휴가)(To.경관) |  | - 전월 교대근무 정산자료(휴가)(To.경관) |  | - 전월 교대근무 정산자료(휴가)(To.경관) |  | - 전월 교대근무 정산자료(휴가)(To.경관)
설비 운전, 점검 (운전) | - 비상대응 모의훈련(매월, 파트별) |  | - 비상대응 모의훈련(매월, 파트별) |  | - 비상대응 모의훈련(매월, 파트별) |  | - 비상대응 모의훈련(매월, 파트별) |  | - 비상대응 모의훈련(매월, 파트별) |  | - 비상대응 모의훈련(매월, 파트별) |  | - 비상대응 모의훈련(매월, 파트별) |  | - 비상대응 모의훈련(매월, 파트별) |  | - 비상대응 모의훈련(매월, 파트별) |  | - 비상대응 모의훈련(매월, 파트별) |  | - 비상대응 모의훈련(매월, 파트별) |  | - 비상대응 모의훈련(매월, 파트별)
| - BLR동 거미줄 제거, 터빈동 Floor청소 | 2주차(금~일) | - BLR동 거미줄 제거, 터빈동 Floor청소 |  | - BLR동 거미줄 제거, 터빈동 Floor청소 |  | - BLR동 거미줄 제거, 터빈동 Floor청소 |  | - BLR동 거미줄 제거, 터빈동 Floor청소 |  | - BLR동 거미줄 제거, 터빈동 Floor청소 |  | - BLR동 거미줄 제거, 터빈동 Floor청소 |  | - BLR동 거미줄 제거, 터빈동 Floor청소 |  | - BLR동 거미줄 제거, 터빈동 Floor청소 |  | - BLR동 거미줄 제거, 터빈동 Floor청소 |  | - BLR동 거미줄 제거, 터빈동 Floor청소 |  | - BLR동 거미줄 제거, 터빈동 Floor청소
|  |  | - 1/4분기 통합비상모의훈련(3P, 비상1) | 2/24(화) | - 건물 SUH 정지, 동결방지용 백열등 소등 | 3/20 | - 보조보일러 4호기 가동전 점검 (OH공사기간 기동시)(3일전) | 4/29 | - 각종 Valve, Damper류 작동 Test(OH공사 협조운전) | 5/3 | - 2/4분기 통합비상모의훈련(4P, 비상2) | 6/11(목) |  |  | - 3/4분기 통합비상모의훈련(1P, 비상4) | 8/21(금) | '- 고압가스(CO2) 방출 Test(분기) |  | - 동절기 대비 동파방지 점검(천막,보온,Heat Tracing) | 10/13 | - 4/4분기 통합비상모의훈련(2P, 비상3) | 11/13(금) | - 보조보일러 Eco. Tube M/H 개방(동파방지) | 12/1
[5 empty] | - 옥외 펌프류(정지설비) 및 Eye Washer 동결방지 Drain Close | 3/20 | - Demi. Pump Room 하부천막 해체 | 4/11 | - OH공사 관련 Tag 발행 및 회수 | OH기간 | - 장마철 대비 침수 예상구역 등 점검 | 6/2 | [6 empty] | - 동절기 대비 HVAC설비 시운전 Test 점검 | 10/25 | - 냉각탑 백연 최소화 운전관리(시작) | 11/1 | - Service Air 계통 Drain(동절기 1,3주 격주) | 12/1
[5 empty] | - SDA Lime Slurry Pump Room 전기히트 철거 | 3/10 |  |  | - 주보일러 가동전 점검 | 5/27? | '- 고압가스(CO2) 방출 Test(분기) | [9 empty] | - 옥외 펌프류 및 Atomizer Room 동결예방 백열등 점등(외기온도 고려) | 11/16 | - 옥외 펌프류(정지설비) 및 Eye Washer 동결방지 Drain 실시 | 12/1
[5 empty] | - 보조보일러 Fin Fan Cooler 천막 철거, M/H Close | 3/10 |  |  | - Inter-lock Test(w.전기제어팀, PSM관련) | OH기간 | [10 empty] | - 건물 SUH 가동(11월말~12월초 기온 고려) | 11/16 | '- 고압가스(CO2) 방출 Test(분기)
'- 고압가스(CO2) 방출 Test(분기)
| * "설비점검 및 회전기기 교체운전(일일,주간,월간,분기)"은별도 |  | * "설비점검 및 회전기기 교체운전(일일,주간,월간,분기)"은별도 |  | * "설비점검 및 회전기기 교체운전(일일,주간,월간,분기)"은별도 |  | * "설비점검 및 회전기기 교체운전(일일,주간,월간,분기)"은별도 |  | * "설비점검 및 회전기기 교체운전(일일,주간,월간,분기)"은별도 |  | * "설비점검 및 회전기기 교체운전(일일,주간,월간,분기)"은별도 |  | * "설비점검 및 회전기기 교체운전(일일,주간,월간,분기)"은별도 |  | * "설비점검 및 회전기기 교체운전(일일,주간,월간,분기)"은별도 |  | * "설비점검 및 회전기기 교체운전(일일,주간,월간,분기)"은별도 |  | * "설비점검 및 회전기기 교체운전(일일,주간,월간,분기)"은별도 |  | * "설비점검 및 회전기기 교체운전(일일,주간,월간,분기)"은별도 |  | * "설비점검 및 회전기기 교체운전(일일,주간,월간,분기)"은별도
안전, 인허가 | - 정기 안전보건교육(안전팀자료, 파트별) | 25일전후(목) | - 정기 안전보건교육(안전팀자료, 파트별) |  | - 정기 안전보건교육(안전팀자료, 파트별) |  | - 정기 안전보건교육(안전팀자료, 파트별) |  | - 정기 안전보건교육(안전팀자료, 파트별) |  | - 정기 안전보건교육(안전팀자료, 파트별) |  | - 정기 안전보건교육(안전팀자료, 파트별) |  | - 정기 안전보건교육(안전팀자료, 파트별) |  | - 정기 안전보건교육(안전팀자료, 파트별) |  | - 정기 안전보건교육(안전팀자료, 파트별) |  | - 정기 안전보건교육(안전팀자료, 파트별) |  | - 정기 안전보건교육(안전팀자료, 파트별)
| - '전년도 안전작업허가서 회수,확인,보관 |  | - '전년도 안전작업허가서 회수,확인,보관 | (1월지연시) | - Tag 발행 및 회수 관리 현황 점검(분기별) | 4주차 |  |  |  |  | - Tag 발행 및 회수 관리 현황 점검(분기별) | 4주차 |  |  |  |  | - Tag 발행 및 회수 관리 현황 점검(분기별) | 4주차 |  |  |  |  | - Tag 발행 및 회수 관리 현황 점검(분기별) | 4주차
기타 | - 유연탄 항차 탄종 연소성(사용 적정성) 분석 [조달부서 요청시]

## 설비 정기점검&교체운전
설비운영팀 설비점검 및 회전기기 교체운전 List 및 주기
설비운영팀('26.01.20)
▣ 주설비 운전분야 설비점검
점검 주기 |  | Shift |  | 점검사항 | 담당 | 결재 | 공유 | 비고
|  | D/S | N/S |  | Position
일간 | 매일 | ● | ● | 교대근무 업무일지 | CCR/Local | 파트장 | 앱 공유 | 모바일 일지
| 매일 |  | ● | 야간 순찰 점검 일지 | Local | 팀장 | -
| 매일 |  | ● | 동파방지 점검일지(동결, 동파 취약개소) | Local | 팀장 | - | 최저온도(-3도 이하시)
| 매일 |  | ● | FBHE, Seal Pot Blower V-Belt 상태 점검 | Local | - | - | 현장 V-Belt 교체 현황판 관리
| 매일 |  | ● | 회전기기 Suction Filter 상태 점검 | Local | - | -
| 매일 |  | ● | 6.9kV Pump Suction Strainer DP 점검 | CCR/Local | - | - | BFP, MCWP, ACWP, COP, CCWP
| 매일 |  | ● | Day Silo(Bio, Coal) CO 수치 점검 (CO₂ Tank Level 점검) | Local | - | -
| 매일 |  | ● | 대기오염방지시설 DP 점검 및 운전정보시스템 입력 | Local | - | -
| 매일 |  | ● | Bio Hopper Bin 내부 점검 및 청소 | Local | - | -
| 매일 | ● | ● | 주보일러 연소실 Bed Ash 배출(4회/일) | Local | - | - | 배출량 2톤/회.호기, 필요시 추가
| 매일 |  | ● | Boiler Air Comp. #B&C 무부하 30분 운전 | Local | - | -
| 매일(주중) |  |  | 고압가스(CO2) 일일 안전점검 | 안전팀/최부식 | (안전팀장) | - | (관리원: 안전팀 소방담당자)
주간 | 매주(일) | ● |  | LNG System 점검 | Local | 팀장 | TM회의 | 검침기 이용
| 매주(일) |  | ● | 보일러 Soot Blower 점검 | Local | 파트장 | TM회의
| 매주(토) | ● |  | Aux BLR Air-Comp 기동 Test 회전기기 Hand Turning | Local | - | -
| 매주(화,금) |  | ● | Bed Ash Vibrating Screen 청소 | Local | - | - | 막힘 상태에 따라 수시 실시
| 매주(목) | ● |  | Lime Slurry Density Meter Flushing, Lime Slurry Feed Tank 상부 Screen 이물질청소 | Local | - | -
| 매주(월) |  | ● | Bed Ash Bucket Elevator 하부 점검(청소) | Local | - | - | BE601: 설비상태에 따라 매일
| 매주(화) | ● |  | Bag Filter Off-Line Mode 진행 | CCR | - | -
| 매주(월) |  | ● | Fly Ash Sampling (N조=> 화요일 02시경) | Local | - | - | 화요일 02시 Sampling 실시
| 매주(화,금) | ● |  | SDA Hopper Ash 배출(톤백 2개/회.호기) | Local | - | - | 26년부터 2,8,11월4주차 화,수 (5월 OH시) Empty배출
| 매주(월,목) | ● |  | SDA Lime Slurry Return Line 점검 | Local | - | 팀 카톡방
| 매주(일) | ● |  | 1,2호기 유기성고형연료 Silo Vent Line Duct 유속 측정 | Local | - | TM회의
| 매주(일) | ● |  | 냉각탑 Damper 작동 Test | CCR/Local | - | - | 동절기는 상황에 따라 시행
월간 | 매월 4일 |  | ● | 소화기 점검 | Local 전원 | 팀장 | TM회의
| 셋째주(일) | ● |  | 비상발전기 기동 점검 | Local | 팀장 | TM회의
| 셋째주(일) | ● |  | 주보일러 회전기기 교체 점검 | CCR/Local | 팀장 | TM회의
| 짝수월 넷째주(일) | ● |  | 터빈/발전기 Oil&GSC계통 회전기기 교체운전 점검 | CCR/Local | 팀장 | TM회의
| 넷째주(일) | ● |  | 터빈/발전기 BOP계통, 보조보일러, HVAC및급탕 Sys. 회전기기 교체운전 점검 | CCR/Local | 팀장 | TM회의
| 매월 2,4주 (금) |  | ● | SDA Atomizer 가동 시간(Wheel 교체주기) 점검 | CCR | - | -
| 둘째주 (월) | ● |  | Atomizer Wheel점검 및 Support Cone부위 Cleaning TM발행 | CCR | - | - | 매월(Local운전원: TM작업 전후 사진 촬영 공유 및 기록관리)
| 매월 2,4주 (금) | ● |  | Fly Ash Silo, Lime Silo 상부 Vent Filter/Fan 점검 | Local | - | -
| 넷째주(일) |  | ● | Steam Unit Heater(보일러,터빈 etc) 점검 | Local | - | - | 동절기 Unit Heater 운전시
| 매월1,3주 (토) | ● |  | 동절기 Service Air Line 응축수 Drain | Local | - | - | 동절기(12~3월)
분기 | 매분기(3.6.9.12m/3w수) | ● |  | CO2 구역별 방출 Test | Local | 팀장 | - | 안전관리자 입회
기타 | 매월 |  | ● | 직무교육 | CCR/Local | 팀장 | -
| 매월 |  | ● | 비상모의훈련 | CCR/Local | 팀장 | - | 분기별 통합모의훈련
| 매월 3주(금) | ● |  | Bio Storage silo 내부 육안 점검 | 효율파트 | - | - | 상부 Manhole Open 점검
| 수시 | ● |  | 현장 설비 점검 | 효율파트 | - | -
* 월간 점검기준 첫주는 1일이 금요일 포함시 첫주 적용
▣ 연료설비 운전분야 설비점검 | [7 empty] | (2025.2.5)
점검 주기 |  | Shift |  | 점검 사항 | 담당 | 결재 | 발주처 | 비고
|  | D/S | N/S |  |  | (자이E) | 보고(공유)
일간 | 매일 |  | ● | 연료설비 운전일지(운전현황) | 제어원 | 소장 | 이메일
| 매일 | ● |  | TBM 일지 | 제어원 | 팀장 | -
| 매일 | ● | ● | Coal/Bio_SRF(상하역), Fly Ash Logsheet 작성 | 현장운전원 | 팀장 | -
| 매일 |  | ● | 특별청소일지 | 현장운전원 | 팀장 | -
| 매일 | ● |  | BE-201/202 Chute Plugging S/W 점검 | 현장운전원 | - | -
주간 | 매주(일) | ● |  | Chute 정기 점검 (착탄 발생, Liner 점검) | 현장운전원 | 팀장 | 특이사항 | #A,B 격주 진행
| 매주(수,토) |  | ● | V-Screen 점검 | 현장운전원 | 팀장 | 이메일 | (2회/주)
| 매주(토~일) | ● |  | BE-201/202 Belt 사행 및 Head/Tail(Drum) 점검 | 현장운전원 | - | 카톡방 | (1회/주)
월간 | 매월 2,4주 (화) | ● |  | RRDM 점검 | 현장운전원 | 팀장 | 이메일
| 매월 1,3주 (금) | ◐ | ◑ | Bag Filter 점검(Coal,Bio) | 현장운전원 | 팀장 | 이메일 | D/S 하역 N/S 상탄
| 매월 2,4주 (토~일) | ◐ | ◑ | N2 설비 점검 | 현장운전원 | 팀장 | 이메일 | D/S 토요일, N/S 일요일 (2회/월)
| 셋째주 (일) | ● |  | Mist Spray System 점검 | 현장운전원 | 팀장 | 이메일 | Coal 매주(8월 한정)
| 셋째주 (일) | ● |  | TT-01,05 Vent Fan Filter Cleaning / 교체 | 현장운전원 | - | - | 상태에 따라 수시
| 매월 4일 | ● |  | 소화기,소화전 점검 | 현장운전원 | 팀장 | 이메일
기타 | 격월 첫째주 (월~토) | ● |  | 연료이송설비(Coal/Bio) Grease 충유 | 현장운전원 | 팀장 | 이메일 | 기계팀관리 (1회/2개월)
| 동절기 (11월~2월) | ● |  | Heat Tracing Line 점검 | 현장운전원 | 팀장 | 특이사항
* 월간 점검기준 첫주는 1일이 금요일 포함시 첫주 적용
Note on G19: '26.4월 고압가스 선임자 안전팀 최부식 과장으로 변경(기존 형준영)
Note on J28: '25년 하반기 9월,11월

## 01
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-01
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
[TM회의]
- Biio등 혼소연료 혼소운전기준을 기존 일최대량 및 월평균 혼소율 관리에서 일최대 혼소량만 관리하여 운전하고 있음 [참고]
- Bio 일사용량 대비 혼소율 25%이하. 입열량 증가 또는 효율저하, Bio 발열량 감소 등 사유 점검 필요 [이성진+효율]
○ Fly Ash 발생량 많으므로 환경팀에서는 투입되는 석탄 Ash 성분 등 분석 요망 [환경팀]
○ TT01지하 Pin Hole 작업 비계 종종 사용하므로 보수작업용 Walk Way설치방안 기계팀에서 검토 요망 [기계팀]
* (파트장) 1호기 유기성고형연료 Blower #B PSV 파손됨. 기계팀 점검 보수 요망 [기계팀]
○ 금일 SMP 가격 높으므로 혼소량 미충족하더라도 안전하게 연속 최대한 발전운전 요망 [공통]
[설비운영팀]
- 8월 말기준 누적 혼소율 실적 미달. 년말 Bio설비 개선공사 고려하여 년간 목표 혼소율 달성위한 하반기 잔여기간 혼소계획 검토요망 [이성진+효율파트]
- Fly Ash 발생량, Limestone 사용량 등 적정한 것인지 운전실적 점검 요망 [효율파트]
- 설비 안전운전 철저, 운전 특이사항 발생건 및 발생 예상되는 사항 신속 공유 및 보고 요망 [운전파트+효율]
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
효율업무3
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. 0:14,10:20 Generator Main Protection 49G Alarm(Thermal Over Load) 발생 -야간 리셋 요망
| 2 | - GEN' Protection Panel 확인결과 Thermal Over Load SP 70% 이상 운전되어 Alarm 발생
| [한만석+] | - 계통 무효전력 상승으로 발전기 전류 상승되면서 Thermal 상승 추정
- 평일 오전 부하 상승 시 GEN' 역률 0.96이하로 떨어질 때와 00시에 Excel Sheet 기입 요망 - TGO
2. 본관동 지하 급탕 탱크 대류 펌프 샤프트측 고착 해소 후 정상 기동 확인 - TM 작업
|  | 3. 유기성 고형연료 1-B Blower 전류치 16A, 소음 및 진동 발생확인, 후단 Safety Line 이탈 확인 | TM 발행
- 축분쪽 신설 Blower 이설 후 1-B측에 설치하여 기동 예정(명일까지 이설 작업계속) / 1-B는 반출 예정
|  | - #1 BLR 유기성 고형연료 Blower #B 후단 PSV Line 이탈됨 | TM 발행
|  | 4. #2 Bed Ash Air Lock Feeder Inlet Dome Valve Actuator 고정 볼트 4EA 유실 - 작업 완료 | TM 작업 완료
|  | 5. #2 BLR Bed Ash Surge Bin Aeration Tubing Line Pinhole | TM 발행
6. #2 BLR Soot Blower #23 Poppet Valve 위치 조정 하여 점검 완료 - 야간 Soot Blower 진행시 확인 요망
7. #2 BLR Back Pass Inlet Press #C 점검 실시-계측기 Manifold Vent Line이 Open되지 않음. -> 오버홀 작업 예정.
* Bed Ash Scrap Box 명일 폐기물로 배출예정 - 명일 8894 차량으로 우선 처리 요망
| Night 근무조 | 1. #2 BLR Bag Filter A-5 Pulsing Air Diaphragm Valve 점검 요청 | tm발행
| 1 | 2. #2 BLR 회전기기 Suction Filter 교체 요청 | tm발행
| [조용환+] | 3. #2 BLR Fly Ash Air Lock Feeder B-1 Aeration XV Actuator Bracket 고정 Bolt 분실 점검 | tm발행
|  | 4. #1 BLR Bio Dosing Conveyor Vent Fan Filter Bag 교체 | tm발행
5. 1,2 Bag Filter Offline Mode 실시
|  | 6. Sanitary Sewage Sump Pump Panel 내부 Step Relay 전환 불가 상태로 점검 요청. | tm발행
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 신입사원그룹교육 : 전민정 주임(대근자 최연호 주임)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C45: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C58: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 02
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-02
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
[TM회의]
- 금일 및 명일(수,목) Fly Ash 반출 Arm Roll 차량 2대/일 반출 예정. 금일도 유기성고형연료는 운영지원팀에서 배차량 축소 예상/ 어제 발생한 발전기 Thermal Alarm은 아직 Reset은 안된상태 [참고]
○ 내일부터 운전파트 교대직 BO1 또는 BO2 휴가자 발생시 주간시간 대근자는 현재 효율파트 일근지 최수민 주임 대근자 투입 요망 [운전파트+공통]
○ Fly Ash 발생량 적정한지 효율파트에서도 검토 요망 [이성진+송관석]
* (안전팀) 대표님 순잘 지적사항 등 각팀 안전 및 개선조치 요청사항 조치결과 Feedback 요망 [공통]
* (안전팀) TT01 지하1층 메쉬망 추가설치, 보조보일러 1층 자재 정리 및 Fence 설치 등 조치 요망 [참고]
○ 미이용산림 및 축분 연료 혼소 관련 통합환경영향평가 어제 승인됨. 환경팀 많은 수고하였음. 탈석탄 관련 업무도 환경팀에서 공무역할 수행하며, TFT에서도 관련인원 4명만 주업무 수행하는 상황 [참고]
- 입고탄 26-1항차 ADB기준 회분함량 6.7% 너무 낮은거 같으므로 재분석 요망 [환경팀]
* (기계팀) 금일 1호기 유기성고형연료 Blower #B는 신설한 축분이송 블로워로 교체 설치 예정 [참고]
○ 구미발전소 GIS문제로 Shutdown 됨. 원인 확인 요망 [전기제어팀]
○ 환경팀 충원 어려울것 같음. 전기제어팀 김지우대리 결원시 최수민 주임 투입 또는 최수민주임 운전파트 및 운전파트원 기계팀 이동 건은 미정상태로 좀더 검토 필요 예상 [참고]
[설비운영팀]
- 최수민 주임 교대직 대근자 투입건 관련부서 협의결과 안전팀에서는 월단위 교대직 투입 및 복귀시 각각 1회/월 작업방법변경 교육 요망, 경영관리실은 일근자 추가 근무 할증하여 보상휴무 실시 필요. 부문장님 추가협의 결과 방덕윤주임 결혼 휴가기간은 교대운전직 발령후 일근직 복귀 방안 검토 [팀장+최수민,참고]
- 금요일부터 BO1 또는 BO2 대근자 최수민 주임으로 신속 수정 계획 요망 [파트장+운전파트], 차주 경영관리실에서 9월 중간 일시적 교대직 발령 가능시 요청 업무연락 준비 [송관석]
- 여유있을때 터빈동 1층 바닥등 오염 심한 곳은 청소요망. Fly Ash Wet Unloading 작업시 안전작업 지원 요망 [운전파트]
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
효율업무3
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. #1 BLR 유기성 고형연료 Rotary #B 상부 Slide Gate 동작 불량 | TM 발행
| 2 | 2. #1,2 BLR 유기성 고형연료 Blower Suction Filter Cleaning 요청 | TM 발행
| [한만석+] | 3. #1 BLR Flue Gas O2 Analyzer #A Calibration 점검 요망 | TM 발행
4. Fly Ash Wet Unloader 배출 - Ammonia 냄새 심하므로 마스크 필히 착용하여 작업 필요 (20ton이하 반출요망)
5. #1 BLR Bed Ash Air Lock Feeder Discharge Dome Valve Air Leak 발생관련 Dome V/V 교체 후 정상화_TM 작업
6. #1 BLR 유기성 고형연료 1-B(축분쪽 이설) 부하 기동 실시 후 Line Purge 완료함
7. #2 BLR Bio Dosing Convayor Vent Filter Fan Bag 교체 완료[T.M작업]
8. #2 BLR Soot Blower #23 Poppet V/V 점검[T.M작업] - 야간에 동작 상태 점검 필요
|  | 9. #1, 2 BLR SCR Flue Gas NH3 Analyzer 점검 요청 | TM 발행
|  | 10. #2 BLR Bio Reclaimer → Dosing Conveyor Inlet 점검창 상부 Crack | TM 발행
* 야간조 보일러동 전등 이상유무 추가 확인 후 TM 발행 요망 -대표님 지적사항
|  | * 최수민 주임 9월 4,9일 대근 확정 - BO1,BO2동시 휴가 발생시 BO1 우선 대근 신청요망 | 팀장님 지시사항
* 석탄운전실에 전면마스크, 방독 필터 2set 대여 - 송관석 대리
| Night 근무조 | 1. #2 BLR SA Lower Air Filter Regulator 후단 연결부 Air Leak 점검 요청 | TM 발행
| 1 | 2. #1,#2 BLR Lighting 점등 (#1 : 10개소/ #2 : 12개소 불량 점검 요청(by 대표님 지시사항) | TM 발행
| [조용환+] | 3. I.D FAN Area Sump Pump Panel 내부 전등 flicker 상태 | TM 발행
4. 터빈동 1층 물청소
5. 19:47 Generator Thermal Overload(49G) Alarm 자연 해제 됨._명일 전기제어팀 출근 시 확인 후 Reset 요망
6. Pressure IPT Bleed To Deaerator Ch.A (Adaptive Stage 전단 Pr.) External Fault 약 1초간
7. 본관동 급탕탱크의 대류 펌프는 기동 SP 40℃, 정지 45℃로 Setting 후 Auto 전환함 .
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 신입사원그룹교육 : 전민정 주임(대근자 김덕용 주임)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C50: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C63: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 03
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-03
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
[전일 오후 부문장님 지시사항 : 최수민주임 근무방식 최종확정건]
○ 최수민 주임은 9/4(금)부터 2층 현장운전원실에서 일근 현장운전원으로 평일 8hr/일 근무(주간시간대 현장원전원 4명으로 운영). BO1 또는 BO2 휴가자 발생시 최수민주임 대근자 투입하고, 초과근무시간은 보상휴무로 정산하여 대체. 주중 및 주말, 휴일 등 D조와 N조 근무 모두 투입토록함.[팀장,최수민+운전파트]
[TM회의]
○ 설비운영팀에서는 Fly Ash 과다발생 원인 검토 요망[이성진+송관석]. 환경팀에서는 26-1항차 Ash함량 재분석하여 설비운영팀 재공 요망 [환경팀]
* (기계팀) 금주 주말작업 : BC205 Side Skirt 개선작업. 토요일 오전에 연료 15대 입고후 오후부터 일요일까지 본작업 예정. 1호기 Bed Ash V/S 후단 Chute 변경작업 [참고]
○ 1호기 유기성 Blower Bearing 윤활유 부족이라고하므로 윤활관리 철저. Bio BF202 Rotary Feeder 소음 점검 요망 [기계팀]
○ 환경팀에서는 보조보일러용 연수설비 철거해도 되는지 검토해서 불필요하면 철거토록 검토 요망 [환경팀]
○ (주간회의자료 사전 Review) 설비 신설후 시운전 관련 내용은 기계팀에서 기록하고 설비운영팀은 시운전후 정상운전시 문제점 등을 주간회의자료에 기록 요망 [효율파트]
[주간회의]
◎ 주간회의자료 첫페이지 "주간 판매/매출" 내용 월별 추이, 예상 영업이익 등 전체 Trend 읽을수 있는 자료료 개선 요망 [경영관리실]
◎ 기계팀 내년 사업계획 수립시 인력 부족시 충원요청할 것. 인원부족으로 휴가사용 어려운 상황 없도록 [기계팀]
◎ 김지우대리 6개월 휴직관련 전기제어팀 인원보충 없음 [전기제어팀]
* (안전팀) 고용노동청 현장조사시 소량 Oil 현장보관 지적건은 보관의 문제가 아니라 MSDS 현장 미비치사항임 [참고]
◎ 외부인 설비 견학시 안전모 착용은 기본이고 안전화도 착용 필요 [안전팀]
◎ 운영지원팀은 발전소 안전운영을 위한 유기성연료 조달 및 Ash 반출 등 운영지원 업무에 중점화 요망.[운영지원팀]
* (사업개발팀) 미이용산림 및 가축분뇨 혼소시 REC 인정위해 연료공급 계약 필요. 가축분뇨는 포천시 사용승인 추가 필요 [참고]
[설비운영팀]
- 9/4(금) 부터 BO1, BO2 휴가자 대근 최수민 주임 투입관련, 특히 2~3개월 동안 허리 힘 강하게 사용하는 현장작업 최수민 주임 자제토록 협조 요망 [파트장+운전파트]
- Fly Ash Wet Unloading설비 이용 외부반출시 자이E 운전원 주요작업하더라도 발주처 에서도 2명정도 배출작업 현장 지원 요망[운전파트+효율]
- 설비 오염구역, 미정리 폐자제 등 순찰시 확인햐여 자율적 설비 청결관리 요망. [운전파트+효율]
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
효율업무3
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. BFP #C Discharge Nozzle PI Maniford 상부 Leakage 점검 요청 | TM발행
| 3 | 2. HP Process Steam #A-1 Train Letdown Spray Water 인입부 Leakage 점검 요청 | TM발행
| [남정현+] | 3. #1 Bio Dosing Conveyor Bag Filter 교체 완료
4. #1 Bed Ash B/E-602,603 Pin-Hole 부위 용접 완료
5. 유기성 Storage Silo #A 방폭판 교체 완료
6. #2 Bed Ash Screw Conveyot 303 취부 완료 - 상태양호
7. Fly Ash Silo Wet Unloader 기동 및 배출 지원
8. #1, 2 BLR Bio Screw 주변 청소
9. #2 Bed Ash 반출장 상부 청소
| Night 근무조 | 1. #1 BLR Bio Rotary FDR #B 상부 막힘 발생 : 막힘해소 및 주변 청소 실시
| 4 | 2. #2 BLR Bed Ash Bucket Elevator-602 하부 Casing 조립 완료
| [김광표+] | 3. #2 BLR Bed Ash Arm Roll Box 교체 실시
4. #2 BLR Soot Blower #23 Poppet Valve 고착 발생 : 추타 후 고착 해소 실시
5. Boiler Air Compressor #B 무부하 운전 30분 실시
6. 터빈동 3층 청소 실시
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 민방위 훈련 : 송관석 대리(오후)
2. 보상휴가 : 오현주부장(오후0.5)
Note on C56: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C67: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 04
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-04
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
[TM회의]
○ Fly Ash 과다발생 원인 신속히 검토하여 차주 화요일 대표님께 보고 요망. 유연탄, 유기성, Bio 등 Ash 함량 고려시 비정상적으로 과다배출됨. 운전 잘못되고 있을수도 있으므로 운전상태 적절한지도 검토 필요 [이성진,송관석+운전파트]
○ 4주차 화요일 TM회의에는 자이E운영 기계팀장 및 전기제어팀장도 회의 참석 요망 [자이E]
* (기계팀) 금주 주말작업 계획 : BC205 Side Skirt 개선, BC206 감지기, 1호기 Bed Ash 잡출물 배출 Chute 위치 이동(암롤박스 중앙부로) [참고]
○ 주말 작업시 BF202,203 Rotary Feeder 소음 점검 요망 [기계팀]
[설비운영팀]
- 주말에 주보일러 1,2호기 분담하여 오염구역 청소 철저. 주보일러 중앙계단 등 저층부 주요통로 거미줄 제거 요망. 여유 있으면 보조보일러 1층 바닥 건식으로하도 청소 요망(오염 심함) [운전파트]
- Fly Ash 발생량 과다건 관련 운전상태 특이사항 또는 과다발생 원인 발생시 효출파트 신속 정보 공유 요망. 월요일까지 검토하여 화요일 보고 예정[운전파트+효율]
- 주말 설비운전 특이사항 발생시 신속 상황 공유 요망. 주말 정비부서 개선 및 정비작업 협조 운전. 설비 안전운전 및 안전관리 철저 [운전파트]
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. #1 BLR FBHE Blower #A V-Belt 교체요청 | TM발행-작업완료
| 3 | 2. #2 BLR TAH Air Lock Feeder Discharge Dome Valve[ETG22AA104] 작동 불량 점검 요청 | TM발행
| [남정현+] | 3. #2 BLR 유기성 고형연료 Blower #B 토출 Line 점검요망 | TM발행
4. #1 Bag Filter 'A-5' Inlet Dome Valve 교체작업 완료
5. 10:39 #1 FBHE Blower #A → #C 교체운전실시 - #A V-Belt 교체완료 및 Stand By
6. #1,2 SDA Hopper Ash 배출 - 톤백 2EA
7. #1,2 BLR 유기성 고형연료 Blower Sucting Filter 교체
- 9/7 #1,2 Bed Ash Room 중장비 지원 청소 예정
- 주말 Bed Ash 차량 배차 없음, 차주 월요일 부터 4대 입고예정
- Bio 상탄설비 Belt Conveyor 205 작업으로 상탄불가 (토 08:00 ~ 일 16:00)
- Fly Ash Sampling은 9/6 N/S (9/7, 02:00) 실시 요함 - 9/7 오전에 분석예정 (효율팀 요청)
| Night 근무조 | 1. #2 BLR Bio Reclaimer 구리스 투입 라인 점검 요청 : 투입 라인 막힘 의심 | TM발행
| 4 | 2. #1 Bed Ash Air Lock Feeder 후단 막힘 : Bed Ash 이송불가 | TM발행
| [김광표+] | 3. #2 BLR SDA Atomizer Lube Oil 충유 실시
4. Boiler Air Compressor #B, C 무부하 운전 30분 실시
5. 월간 소화기 점검 실시
6. #1, 2 BLR Bio System 주변 청소실시
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 이휘근 과장(대근자 서동인 과장), 한동혁 대리(대근자 최수민 주임), 김덕용 주임(대근자 박건 주임), 방덕윤 주임(대근자 곽기영 주임)
2. 보상휴가 : 오현주부장
Note on C43: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C55: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 05
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-05
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. #2 BLR Fly Ash Air Lock Feeder 'A-3' Discharge Dome Valve Seat 손상 점검 요청 | tm 발행
| 1 | 2. #2 BLR Fly Ash Air Lock Feeder 'A-1' Discharge Dome Valve Seat 손상 점검 요청 | tm 발행
| [조용환+] | 3. [TM작업]#1 Bed Ash Air Lock Feeder Disch' Line 관통작업 완료
4. 보조보일러 Compressor 무부하 기동 테스트 및 BFP Hand Turning 실시
5. #1 Bed Ash 잡철물 배출 Chute 위치조정 작업 완료
6. 보조보일러 1F 청소 실시& 1호기 7-5F 청소 실시
| Night 근무조 | 1. #2 BLR Bio Feeding System 정지
| 2 | - Screw Feeder측 글라스울 설치, Manual Slide Gate Close, Hopper Bin 청소 실시
| [한만석+] | 2. BFP #A 주변, #1 BLR 4.5~2층및 거미줄 제거 청소 실시
3. BLR Compressor #B 무부하 운전 30분 실시
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 고석훈 대리(대근자 김현상 대리)
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 06
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-06
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. 1,2 Fly Ash Handling System Fast Mode 전환_ 발생량 Raw data test | 팀장님 지시사항
| 1 | 2. 2호기 보일러 7-5F 청소 실시
| [조용환+] | 3. #1,2 BLR FBHE Blower Suction Filter 교체요청 | tm 발행
4. NG System 주간점검 실시
| Night 근무조 | 1. 2호기 4.5-2F 청소및 거미줄 제거, 터빈동 1층 거미줄 제거 실시
| 2 | 2. #1,2 BLR Fly Ash Sampling 실시
| [한만석+] | 3. 1,2호기 Flue Gas CO Analyzer 점검 요청 | TM 발행
|  | 4. [HCB30AT004] #2 BLR Soot Blower #5 Gland 측 Steam Leak | TM 발행
5. #1,2 BLR BLR Soot Blower 주간점검 실시
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 07
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-07
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. #2 BLR Limestone Rotary Feeder #B Gland Leak : Gland Tighting 했지만 계속 Leak 중 | TM발행 : 작업완료
| 4 | 2. #1 BLR Bio Reclaimer Grease 자동 주입기 Air Line 호스 교체 요청 | TM발행
| [김광표+] | 3. #2 BLR Eco Air Lock Feeder #B Discharge Dome Valve Close 불량 | TM발행
|  | 4. #2 BLR Eco Air Lock Feeder #A Equlaizing Valve 상층부 Ash Leak | TM발행
|  | 5. #1 BLR 유기성 고형연료 Rotary Feeder #B 기동 불량 : Motor 기동되나 Rotary 동작안됨 | TM발행
6. Fly Ash Wet Unloader 배출 지원 실시 : Arm Roll Box 차량 2대
7. #1 BLR Bed Ash Magnetic Separator 점검 결과 특이 사항 없어 Relay 교체 실시 : 추이 관찰 예정
|  | 8. #1 BLR Main Steam Bypass MOV, DSH-1 Spray MOV 점검 실시 : 특이사항 없으며 현재 동작 테스트 불가 | 추후 정지 시 점검
9. #1 BLR Bed Ash Bucket EL-603 Outlet Chute (5F) Pinhole 부위 덧댐 용접 작업 완료
10. #1 BLR FBHE Blower Suction Filter 교체 완료
11. #1 BLR Soot Blower #14 Poppet Valve 스프링 장력 조절 실시 : 기동 테스트 양호
12. #2 BLR Limestone Rotary Feeder #B Gland Leak 되어 Packing 교체 완료
13. #2 BLR Soot Blower #5 Gland Packing 추가 작업 실시 : 야간 조 확인요망
|  | 14. #2 BLR Bio Reclaimer 구리스 투입라인 막힘 점검 결과 투입라인 문제 없음 : 구리스 투입 시간 8분으로 조정 | 추이 관찰 요망
15. #2 BLR TAH Air Lock Feeder #B Discharge Dome Valve 내부 Ash 해소 후 Open/Close 상태 양호
16. #2 BLR 유기성 고형연료 Blower #B 토출 Line 점검 실시 : Ejector 내부 이물질 제거 후 Air Purge 정상화
17. HP Process STM Spray Water Leak건 명일 비계 설치하여 보온재 해제후 확인 예정
| Night 근무조 | 1. #2 Bed Ash Air Lock Feeder Discharge 막힘 및 Pinhole 발생 | TM발행
| 3 | 2. #2 BLR Soot Blower #23 Poppet Vavle Close 불량 | TM발행
| [남정현+] | 3. #1 Arm Roll Box 교체 후 New Arm Roll Box 셔터 옆측으로 배치
4. 02:00 Fly Ash Sampling 실시
5. #1,2 Bio Hopper BIn 청소 실시
6. #1,2 BLR 5~6.5층 벅스테이 및 오염 부위 청소 실시
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 이휘근 과장(대근자 박문수 과장), 김민중 대리(대근자 최혜민 과장), 이성진 과장, 박수원팀장(오전 건강검진, 오후반차)
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C57: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 08
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-08
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
[TM회의]
- 금일 오전 1,2호기 Bed Ash 반출장 바닥 Ash 장비 이용 정리 예정[설비운영+자이E]
- 1,2호기 Fly Ash 성분분석결과 미연탄소분 높으므로 오늘부터 연소 조정 예정. 긴급 연소 조정에 따른 Fly Ash 성분분석 협조 요망 [환경팀=> 협조 가능]
* (안전팀) 어제 취합한 26년도 정기위헙성평가 취합자료 안전팀에서 Review후 각팀 Feedback 예정 [참고]
* (기계팀) 한전산업개발에서 어제부터 진행하고 있는 고압터빈 감속기 진동 Data Pick-up는 금일 오전에 완료 예정. 분석결과는 추후 제공받을 예정[참고]
* (기계팀) 내일(9/9.(수)) 유기성고형연료 Emergency Screw 감속기 교체, 흔들리는 Support 보완 등 작업 예정. Emergency Feeder 부하테스트은 추후 공지 예정[참고]
[설비운영팀]
- 금일(9/8) 10시부터 1,2호기 연소실 하부 운전온도 약 10도 상향 운전 요망. 그리고 내일 새벽 02시 1,2호기 Fly Ash Sampling하여 오전에 환경팀에 성분분석 의뢰 요망. Sampling시 정확도 있게 시료 잘 채취 요망(초기 취득 Sample은 버릴것) [운전파트+효율]
- Fly Ash 발생량 증가 원인, 감소방안 관련 운전파트 의견 있으면 효율파트 신속 공유 요망. 미연탄소 감소 운전 관련 설비 상태 및 기타 영향(석회석 투입량 급증 등) 관리 철저 [운전파트]
- 각 파트 안전교육, 직무교육 등 교육자료 팀장 메일로 공유 보고 요망 [운전파트]
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. #1 BLR Soot Blower #1, 2 Gland Packing 측 Steam Leak | TM발행
| 4 | 2. #1 BLR 유기성 고형연료 Rotary Feeder #B 내부 이물질 제거 후 기동 실시 : 정상화 완료 | Bag 하부 Cap 제거
| [김광표+] | 3. #1, 2 Bed Ash Room 톤백 정리 및 청소 실시 : 미니 굴삭기 지원
|  | 4. #1, 2 BLR SDA Hopper Ash 배출 및 Vent Fan Bag 청소 실시 : 톤백 각각 2EA | Ash 상태 양호
5. #1 BLR Bio Reclaimer 구리스 주입기 Air Hose 손상 부 컷팅 후 재연결 실시
- 재손상 발생하여 Air Leak 및 구리스 투입 불량하여 명일 Hose 교체 예정
6. #2 BLR SA Fan Lower Damper Air Regulator Leak부 페럴 교체 후 정상화 실시
|  | 7. #2 BLR 유기성 고형연료 #2-B Train 투입량 점검 : Blower 유량 부족으로 Rotary->Ejector 흡입압 부족 추정 | 정비전까지 현상태 유지
8. #2 BLR Bed Ash Air Lock Feeder Discharge Line 내부 이물질 제거 후 정상화 실시
9. #2 BLR T.A.H 하부 Air Lock Feeder 702 Discharge Dome Valve 내부 이물질 제거 후 정상화 실시
10. #2 BLR Soot Blower #23 Poppet Valve 교체 실시 : 명일 압력셋팅 예정 (금일 기동금지)
11. #2 BLR Bed Ash Silo Ash 3대 반출 완료
12. LP Let Down Train #1 PCV Supply Air 압력 조정 완료
13. TBN Lube Oil Tank 상부 청소 실시
|  | 14. 미연탄소 Test 관련 #1, 2 BLR Combustor Bottom Temp 820℃ 유지 요망 (10:00 ~ ) | 팀장님 지시사항
| Night 근무조 | 1. Cathodic Protection System Auto Controller Panel (Condenser 측) 급기팬 Filter 교체 요청 | TM발행
| 3 | 2. 유기성고형연료 Storage Silo #B Unloading Line XV 점검 요청- 제어실에서 동작불량, 현장에서 Open 실시 | TM발행
| [남정현+] | 3. #2 BLR Bio Reclaimer 구리스 자동주입기 Rotary Switch 유실 | TM발행
4. 18:25 #1 Coal Wall Screw Feeder #B Fault 발생으로 Coal Feeder 정지됨 (현장 Screw Feeder는 정지안됨)
- 19:15 Coal Wall Screw Feeder #B Forsing 후 재기동 실시, 명일 전기제어팀 점검 예정
5. #2 Bed Ash Arm Roll Box 교체 및 Silo 5.5ton 반출
6. #1 Bed Ash Arm Roll Box Room 청소 실시
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 김형준 차장(대근자 하태곤 차장), 김민중 대리(대근자 변정률 주임)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C62: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 09
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-09
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
[TM회의]
- 1호기 SDA Atomizer #C 정지상태. 정비부서 신속 정상화 요망. 석회석 투입량 과다시 Atomizer 유량 증대 운전 할수도 있음[참고]
- BC102 #B Tail Part Duct Collection Duct 막힘 해소작업 신속 조치 요망. 외주작업 시행시 점검창 및 안전발판, Duct 단관 길이 분할 등 개선방안 검토 요망[기계팀]
- TT 5개소 및 주보일러 Bag Filter 상부 2개소 조류 침입방지 개선 미적용 상태. 추가적용 방안 검토 요망 [기계팀+자이E]
* (안전팀) 금일 크레인 등 외주공사 중장비 작업 있음 [참고]
* (전기제어팀) 금일 유기성고형연료 사이로 #B Emergency Screw #A 감속기 교체작업후 오후에 무부하 및 부하운전 Test 예정[전기,기계팀+설비운영팀]
[설비운영팀]
- 2027년 예산 및 설비운영계획 작성 및 회신준비[송관석 대리]
- 주보일러 Fly Ash 과다발생 원인, 주말과 주중 발생량 편차 과다 원인, 미연탄소분 감소 운전 등 검토. 운전파트에서도 검토의견 지원 요망 [이성진+송관석,운전파트]
- 주보일러 Fly Ash 미연탄소분 감소 위해 특이사항 없으면 1,2호기 연소실 하부 온도 825~830도 구간에서 안전적인 운전 요망. 내일 새벽에도 Fly Ash Sampling하여 환경팀에 분석의뢰 요망 [운전파트+효율]
- 효율파트 업무일지 기록 요망. TM회의에 삽입내용 표기하고 운전파트에서 TM회의 작성시 확인하여 해당사항 추가[효율파트+운전]
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
1. 8월 발전운영실적 보고
| 효율업무2 | 2. 8월 연료사용일지 및 우드칩 사용실적 송부 (환경팀)
| [송관석] | 3. 8월 전기 및 증기 실적 송부 (환경팀)
4. 신입사원(전민정 주임) 성과 목표 송부 (경영관리실)
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. #2 BLR Eco Air Lock Feeder #A Discharge Dome Valve Close 불량 | TM 발행
| 2 | 2. #2 BLR TAH Air Lock Feeder #A Discharge Dome Valve 작동 불량 점검 요청 | TM 발행
| [한만석+] | 3. #2 BLR Fly Ash Air Lock Feeder 'A-5' Discharge Dome Valve Tubing Line Pinhole | TM 발행
|  | 4. 유기성 고형연료 Day Silo Vent Fan Bag Filter 점검 요청 | TM 발행
5. #1 BLR S/B #1,2 Gland Tightging 실시- Tighting 후 기동 시 Steam Leak 심하여 Packing 교체 예정
6. 유기성 고형연료 Storage Silo #B 축분 Line 무부하 및 부하 Test 실시 - 내용 공유
- 유기성 Day Silo 상탄라인 Support 추가 설치 - 이송시 상태 확인 필요함
7. #2 BLR Bio Dosing Convayor 상부 점검창 점검 완료
8. #2 BLR Soot Blower #23 Poppet Valve 압력 설정 실시 - 야간에 Soot 진행시 확인 요청
9. AHU-203 실외기 Comp' Oil 50%까지 충유
* 10일 02시 Fly Ash Sampling 요망 - 채취시 1~3회 외부로 버리고 그 다음 회부터 채취 요망
|  | * 유기성 고형연료 Day Silo Vent Fan Pulsing Air 압력 6bar->3.5bar로 변경 - DP 변화 확인 필요함 | 기계팀 요청사항
* #1 BLR Wall Screw Feeder #B Run Feedback 접점 문제로 추정되며 추후 전자접촉기 교체 예정
* #1 BLR Bag Filter A-3, B-5 점검 예정으로 사전 Damper 및 Steam Tracing 차단 요망(N/S)
* P.A Pressure 1600 mmH2O 이하로 되도록 운전 요망 - 팀장님 지시사항
| Night 근무조 | 1. BFWP #C Thrust Temp -7℃ 지시로 점검 요청 | TM 발행
| 1 | 2. 1,2 Fly Ash Sampling 실시
| [조용환+] | 3. Bag Filter A-3, B-5 점검 관련 사전조치 실시
4. #2 Bed Ash Arm Roll Box 교체 완료
5. 유기성 고형연료 Silo Storage #B 하역 중 막힘 발생하여 80 ton 까지 상탄 실시_ #B Silo XV Close 및 Purge 중
6. 1,2 호기 BIo Reclaimer grease tray 청소 실시
7. 터빈동 1층 물청소 실시
|  | 8. #1 BLR Fly Ash Bag Filter Air Lock Feeder "A-2" Discharge Dome Valve Ash Leak | TM 발행
|  | 9. 1호기 보일러 Fly Ash Bag FIlter Air Lock Feeder "A-5" H Level S/W Flange Leak | TM 발행
|  | 10. #1,2 BLR 회전기기 Suction Filter 교체요청 | TM 발행
|  | 11. 유기성 고형연료 Storage Silo 하역 Line Booster Valve 점검 요청 | TM 발행
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
2. 예비군훈련 : 곽기영 주임(대근자 최수민 주임, D조12hr)
3. 관리감독자교육 : 김광표 부장(9/9~10)
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C61: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 10
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-10
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
[TM회의]
- 전일 Fly Ash 발생량도 높은것 같음. 금일새벽 채취한 Fly Ash Sample은 환경팀에서 가능한 신속히 미연탄분 분석 요망[참고]
- 전일에 이어서 금일에도 유기성 고형연료 부하 테스트 운전. 기계팀 Blower 선조치 등 각팀 협조 요망 [참고]
[주간회의]
◎ 지표현황에 SMP와 증기판매량 당월 실적은 예상치로 트랜드 작성요망. 혼소율 현황에는 누계자료 추가 요망 [경영관리실]
- '27년도 운전 Data 작성위해 혼소연료, 혼소율 등 전략적 사항 결정 필요 => (경영관리실) 회의후 방향 협의
* (환경팀) 바이오 혼소율 29% 상향하는 환경영향평가 변경협의 9차 준비중 [참고]
* (환경팀) 업무혁신 협의회 참석시 10월말경 AX 경진대회 예정 언급됨 [참고]
◎ 유기성고형연료 축분라인 시운전시 설계용량 대비 실제 투입량도 비교 요망 [기계팀]
◎ Coal Crusher Building 1층 바닥, 냉각탑 앞뒤 안쪽 Walk way 등 구배불량으로 배수 안되는 곳 개선 요망. Crusher동 철근 배근절단 구조상 문제로 개선 안되면 안전상 문제 되는지 구조진단 받든지 콘크리트를 추가 타설하던지 개선 요망 [운영지원+안전팀]
* (사업개발팀) RPS제도 개편관련 기후부 의견(안)으로 최초 REC발급일부터 20년 또는 기존 REC계수 50% 적용하여 30년 등 후에 REC 일몰 적용 제도개편 논의되고 있음[참고]
[주간회의 후 '27년도 경영계획(예산, 공사, 운전계획 등) 관련 회의]
* (경영관리실장) '27년 경영계획 수립 주요 사항은 1) 혼소율, 2) 혼소연료 단가, 3) Ash 반출, 4) 증기수용(8760시간 수요량), 5) 투자비 및 정비계획 등 혼소율은 '26년도에는 운영부문에서 선수립했으나, '27년도 계획은 운영지원팀에서 월별 혼소연료 수급 및 Ash 처리 계획 고려하여 선행 계획수립 필요. 미이용산림 및 축분 단가, Ash 처리 단가 등
* (경영관리실장) 내년도 혼소계획 수립시 축분은 연료확보 등 반영 여부 고려 필요, 미이용산림은 혼소로 반영 필요(석탄 하역 호퍼 1개소에 미이용하역하여 혼합 직상탄 방안)
[설비운영팀]
- 운전파트 9월 운전원심화교육(또는 직무교육) 초안자료 신속히 작업하여 효율파트 공유하여 발표계획 보고 등 준비 요망[운전파트+송관석]
- 3분기 통합비상모의훈련 일자 조율 및 계획 보고 요망 [1파트+효율]
- 평상시에는 1,2호기 Eco. Hopper 및 TAH Hopper에 Ash 적체 없도록 Shift당 1회(30~60분) Hopper Ash 이송 운전요망 [운전파트]
- 유기성고형연료 축분 공급계통 Screw Feeder 운전 Hz 별 연료 투입량 운전파트에서 트렌드 확인 요망 [운전파트]
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. #1 BLR Bag Filter B-2 Differential Pressure Transmitter 오지시 | TM 발행
| 2 | 2. #1 BLR Bag Filter B-2 Air Pulsing시 Dust 최대 0.6ppm 상승_완료 | TM 발행
| [한만석+] | 3. 유기성 고형연료 Day Silo 하부 온도계 점검 요망_BM
4. 유기성 고형연료 Rotary #A Fault 발생[BM발행]
|  | 5. 유기성 고형연료 Storage Silo #B Emer Screw #B Gland 점검 요청 | TM 발행
|  | 6. 유기성 고형연료 Storage Silo #B 하역 라인 막힘 점검 요청 | TM 발행
|  | 7. 유기성 고형연료 Day Silo Weight 점검 요청 | TM 발행
8. #1 BLR Bag Filter A-3 양호, Bag Filter B-4 상부 덮개 Full Close 작업 완료_TM 작업
- Bag Filter B-2 Bag 1개소 파손 -3개 교체 완료
9. #1,2 Gland Packing 교체 완료_TM 작업
10. #1 BLR SDA Outlet PT Line 탈락 건
|  | 11. [103ETG34AA101] #1 BLR Fly Ash B/F Air Lock Feeder 'B-1' Inlet Dome Valve Seat 손상 | TM 발행
|  | 12. [104HCB30AT001] #1 BLR Soot Blower Limit Switch Bar 탈락 | TM 발행
| Night 근무조 | 1. #1 BLR Lime Slurry Vibrating Screen #A Mesh 교체 요청 | TM 발행
| 1 | 2. Lime Slurry Solution Tank #A Discharge Line 막힘 관통요청 | TM 발행
| [조용환+] | 3. #1 BLR 유기성 고형연료 Rotary Feeder #A 기동 불량 | TM 발행
4. 1. 유기성 고형연료 Day Silo 외부 온도 측정_ 이상없음
5. 1,2호기 Air량 조정(Total Air Gain : 0.98, O2 Trim Bias : -0.2)
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 최수민 주임
2. 관리감독자교육 : 김광표 부장(9/9~10)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C55: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C69: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 11
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-11
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
[TM회의]
- 금일 유기성고형연료계통 TM작업 우선시행 요망 [기계팀]
* (자이 운전) Coal BC102 #B 측 집진 덕트 막힘 해소, Bio BC205 Tail 측 집진 댐퍼 등 정상화 또는 보완 신속 조치 요망 [기계팀]
* (안전팀) 금일부터 자이에너지운영에서 안전설비 개선공사 착수 예정 [참고]
[설비운영팀]
- 전일 Fly Ash 발생량 Eco 및 TAH hopper ash 이송 고려하더라도 많음. 최적운전방안, 감소방안, 원인 등 의견 있으면 효율파트 공유 요망 [공통]
- 금일 오후부터 1,2호기 Fly Ash Sample 2회 채취 요망. 오후 17시경과 새벽 02시경 Soot Blowing 시행전에 Sampling하여 해당호기와 채취날짜 및 시간 기록요망. 차주 월요일 오전에 총 12개(2개호기 x 2회/일 x 3일) Sample 환경팀에 분석 의뢰 요망[운전파트]
- 주말간 안전운전 철저. 주설비 오염구역 청소 및 주요 통로 거미줄 제거 요망. 설비 이상징후 발견시 신속 대응조치 및 상황 보고, 공유 [운전파트]
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. #1호기 Bed Material Rotary FDR 후단 부 Pinhole - 주변 청소 완료 | TM발행
| 3 | 2. #1호기 Bed Material Rotary FDR NDE측 Bed Materia Leak - 주변 청소 완료 | TM발행
| [남정현+] | 3. Lime Slurry Solution Tank #A Discharge Line 막힘 관통요청 | TM발행
|  | 4. #1,2 Bio Dosing Conveyor Inlet Pinhole 및 Outlet Chute 찢어짐 | TM발행
5. #1 Fly Ash Bag Filter Air Lock Feeder "A-5" Disch. Dome Valve 교체 작업 완료
6. #1 유기성 고형연료 Rotary Feeder #A 기동 불가 건 점검 완료 (Bag Filter Cap 제거)
7. 08:40 유기성 고형연료 Day Silo Vent Fan Bag Pulsing Air 6bar로 상향 조절 실시- 차압 150->80mmh2o
8. 유기성 Storage Silo #B 하역라인 Booster Air HDR에서 하역XV 전단 연결후 가압하여 막힘 해소 실시.
9. #1,2 SDA 하부 톤백 2EA배출 실시
10. 유기성 고형연료 Vent Filter Fan Bag 교체 완료
|  | 11. 17:30 #1,2 Fly Ash Sampling 실시 | 팀장님 Mail 참조
12. #1 Fly Ash Bag Filter Air Lock Feeder "A-1, A-2" Disch. Dome Valve 교체 작업 중
`
| Night 근무조 | 1. #2 BLR Soot Blower #23 Poppet Vavle Close 불량 | TM발행
| 4 | 2. #1 BLR Bag Filter 'B-1' Aux. Steam Trap Leak | TM발행
| [김광표+] | 3. #2 BLR Soot Blower #2 Gland 측 Leak | TM발행
|  | 4. #2 BLR Eco Air Lock Feeder 701 Discharge Dome Valve Seat 손상 의심 | TM발행
|  | 5. #2 BLR Eco Air Lock Feeder 702 Discharge Dome Valve Close 불량 | TM발행
6. #1, 2 BLR Fly Ash Sampling 실시
7. #1 BLR Bag Filter 'A-1', 'A-2' Discharge Dome Valve 교체 작업 완료
8. #2 BLR Soot Blower #23 Poppet Vavle Close 고착되어 현장 추타 후 해소 실시
9. BLR동 6층 및 PA, SA Fan 주변청소 실시
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 보상휴가(반차) : 오현주 부장(오후)
2. 배우자 출산휴가(9/11~16, 3+3) : 김현상 대리(대근자 양영균 대리)
3. 결혼 경조휴가(9/11~16) : 방덕윤 주임(대근자 최수민 주임)
Note on C43: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C57: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 12
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-12
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. #1 BLR Soot Blower #9 Cam 고정 불량으로 기동 불가 | TM발행
| 3 | 2. Lime Slurry Solution Tank #A Discharge Line EHT 재부착 요청 | TM발행
| [남정현+] | 3 #2 BLR Bio Screw Feeder #B 구동 Chain 장력 조정 요청 | TM발행
4. Lime Slurry #A to Feed Tank #A Line 막힘 해소 완료
5. 08:00 유기성 고형연료 Day Silo 상부 Vent Filter Fan Pulsing Air 6Bar -> 5Bar 설정 (기계팀 요청)
- 변경 전 차압 30, 11:00 차압 40, 17:00 차압 40
6. Aux BLR Compressor 무부하 기동 Test 및 BFP Hand Turning 실시
7. 17:00 #1,2 Fly Ash Sampling 실시
8. #1 BLR 4.5~7층 및 BFP #B, #C 주변 청소
| Night 근무조 | 1. #1 ECO Inlet Feedwater LCV 후단 Drain Double Valve Passing : Valve Tightening 후에도 약 150도 지시 중 | 정지 중 작업사항 추가
| 4 | 2. #1, 2 BLR Fly Ash Sampling 실시
| [김광표+] | 3. Boiler Air Compressor #B 무부하 운전 30분 실시
4. 유기성 고형연료 Day Silo Vent Fan 차압 : 40mmH2O (00:30, 05:00)
5. #1 BLR 4~2.5F 청소실시
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 김덕용 주임(대근자 박건 주임)
2. 배우자 출산휴가(9/11~16, 3+3) : 김현상 대리(대근자 고석훈 대리)
3. 결혼 경조휴가(9/11~16) : 방덕윤 주임(대근자 최수민 주임)
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C49: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 13
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-13
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. [TM작업]1,2 Dosing Conveyor Outlet Chute 보강 작업 완료
| 1 | 2. #2 BLR 5~7F 청소실시
| [조용환+] | 3. #1,2 BLR Bio Dosing Conveyor Inlet Chute 교체 요청 | TM 발행
|  | 4. #1,2 BLR SDA Atomizer #A,B,C Support Cone 주변 Cleaning 요청 | TM 발행
|  | 5. #2 BLR Bio-SRF Lubrication 운전표시등 점등 상태 점검 요청 | TM 발행
|  | 6. #1 BLR SDA Atomizer #A Inlet Duplex Filter Cleaning 요청 | TM 발행
|  | 7. 1호기 보일러 SDA Inlet Temp Transmitter 오지시 점검요청 | TM 발행
|  | 8. #1 BLR Combustor Bottom Press TX #B 오지시 점검요청 | TM 발행
| Night 근무조 | 1. #2 BLR Bed Ash Chain Conveyor Casing 하부 찢어짐으로 Ash Leak | TM 발행
| 2 | 2. #2 BLR BLR 청소 및 #5, #6 Heater 주변 청소 실시
| [한만석+] | 3. #2 BLR Soot Blower #23 Poppet Valve 고착 발생하여 추타 후 정상화
4. #1 BLR Limestone 사용량 오지시 : 18:00~24:00 6시간 동안 3.2ton 감소함
5. Fly Ash Silo Level 07:00 ~15:30 8시간 30분 동안 31.5 ton 증가함
6. 유기성 고형연료 Day Silo Vent Fan 19:50 차압: 40, 05:50 차압: 40
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C47: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 14
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-14
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
[TM회의]
- 석탄은 추석연휴 대비 지난주 토요일에도 입고. 금주 토요일도 입고 예상. 추석연휴 대비 26-3항차 우선사용 위한 소내 Storage Silo에 26-1항차 소내재고 재순환 모으기 운전 등을 미시행 예정(운영지원팀 불필요 의견) => (부문장님) 운영지원팀 재확인 후 Silo 운영관리 요망 [이성진]
- 2027년도 설비운영계획은 시간대별 열수요자료(사업개발팀), 각 혼소연료의 월별 혼소율(운영지원팀) 자료 대기중 => (부문장님) 자료 늦으면 운영부문 (안)으로 Bio 23%, 유기성 6%로 종합 29%로 작성 송부 요망(축분과 미이용산림은 미반영) [송관석+이성진]
- 주보일러 미연탄소분 과다발생 분석건을 전체적인 원인은 추론된 상태로 최종 정리중 => (부문장님) 검토완료되면 대표님께 보고토록 준비 요망[이성진,송관석]
- 3분기 통합비상모의훈련 9/22(화) 예정, 운전원 직무향상 PT발표 마지막주 목요일 일정 확정 필요 => (부문장님) 모의훈련은 9/22(화). 교육 발표는 9/30(수) [운전,효율]
○ 10월1일 돈분 시운전위해 포천축협에서 돈분 건조중. 금주 수요일까지 미진한 설비 보완하여 목,금에 업체 참석하여 시운전 및 테스트 완료 요망. 10월1일 시운전하고 10월중순경 경기도, 농림축산부 등등 관련기관 합동으로 축분 이용 관련 MOU 체결 예정. 호남권, 영남권, 경기수도권 등 3개권역으로 경기수도권은 GS포천사업장에서 연료 사용하는 것으로 추진 [기계팀+관련부서]
○ 기계팀에서는 보일러동 5층 창문 추가, 2호기 Bio Reclaimer 개선, Bio Dosing Conveyor Vent Filter 개선, Fly Ash Silo 등 차질없도록 준비 요망. Fly Ash Silo는 금년 11월에 계약해서 동절기에 공장제작하고 내년 OH기간에 설치완료하여 OH후 재기동시 정상화 될수 있도록 준비 요망[기계팀]
[설비운영팀]
- 운전파트 직무교육 발표자료 신속 작성 공유 요망 [운전파트]
- 3분기 통합비상모의훈련 계획 보고 및 공유 요망 [효율파트+1파트]
- 추석연휴 운영계획(근무계획, 원부재료 운영계획 등) 작성 및 보고 위한 각팀 자료 미리 요청 요망 [효율]
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. Fly Ash Silo Wet Unloader측 상판 개방요청 | TM 발행
| 1 | 2. [TM작업]#1 Soot Blower #9 정비완료(Cam 고정핀 체결)
| [조용환+] | 3. [TM작업] Atomizer #A~C Duplex Filter Cleaning 완료
4. 07:10 #2 Limestone 입고관련
- 하역 Line 막힘 추정되어 1호기 입고 실시
- 하역 Line 음압 상태 및 상부 Vent Fan 상태 양호하여 추후 입고시 확인 요망
5. #2 Bed Ash Arm Roll Box 교체 완료
6. [TM작업] #2 Bio Screw Feeder #B Chain 장력 조정 완료
7. [TM작업]#2 Bed Ash BE-603 To Bed Ash Silo Inlet Fabric Chute 손상 보강작업 완료
8. [TM작업] #2 Soot Blower #2 Gland Tightening 완료
9. 2호기 유기성 고형연료 Blower #B Pully 취부 완료
10. [TM 작업] Cooling Tower Rear Dry Wet Damper 동작 불량 관련 점검
11. TBN 3F HP Process Spray Leak(TM 기발행) 주변 안전띠 설치
12. COP Area 물고임 제거& BFP #B, #C 주변 물청소 실시 (고형연료 분진 제거), Louver 재 Open
13. TBN Ext #3 to LP Process Water Leak 양동이 실리콘 보수 필요
14. Fly Ash Sampling 17일 02시까지 매일 2회(17시, 02시) 실시 요망
15. 안전 보호구 결제 바랍니다.
| Night 근무조 | 1. #2 BLR Bio Reclaimer 구리스 강제 주입 실시 -3시간 간격
| 2 | 2. #2 BLR Limestone 하역 실시 - 하역 라인 막힘 없이 투입 상태 양호함
| [한만석+] | 3. #2 BLR 유기성 고형연료 #B Train 기동하여 Rotary #B 상부 잔여 유기성 고형연료 Empty 실시함
- 유기성 고형연료 #B Train 40Hz로 기동시 약 1.72t/h 투입되며 전류치는 30A 지시됨.
4. #2 BLR Soot Blower 실시 - Soot Blower #2 Gland측 상태 양호.
5. 유기성 고형연료 Day Silo Vent Fan 20:30 차압:40, 04:00 차압:50, 05:12 차압:50 - 소폭상승하여 추이관찰 필요함
|  | 6. #1 BLR Bio Grease 수동 주입기 Air Line 교체 | TM 발행
7. 1,2호기 Coal Feeder Room 정리 및 PA, SA Fan 분진 청소 실시
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 오현주 부장(대근자 이성진 과장)
2. 보상휴무 : 최수민 주임
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C64: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 15
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-15
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
[TM회의]
○ 1,2호기 Limestone 사용량 편차 발생원인 정상적인 것인지 점검 요망[팀장+효율,운전]
○ 유기성고형연료 금주 수요일까지 설비 문제 해소 완료하고, 목~금요일 시운전 완료 요망. 10월1~7일사이에 김제 우분 2대 입고 계획중이며, 10월1일 포천축협 돈분 1대 입고 계획중. 10월 중순에 경기권 GS포턴, 영남권 남부발전, 호남권 여수 남동발전 등 3개권영 축분이용 클러스터 조성 MOU 체결 계획 중이므로 차질없이 준비 필요 [공통]
○ 미이용산림은 내년 4월1일부터 혼소하는것으로 운영계획에 반영하고[송관석], 미이용산림 혼소 위한 설비개선 약 15~20억 공사발주 준비요망 [기계팀]
○ 보이소 앱 자이E운영 직원들도 참여 가능하면 앱설치토록 하여 자이E 에서도 사용토록 할 것 [송관석]
○ 설비운영팀 운전파트 운전원 심화교육은 매월 마지막주 수요일 17시부터 시행 요망 [설비운영팀]. 10월부터 매주 목요일 부문장님 교육참석으로 수요일로 변경
○ 4주차 화요일 TM회의에는 자이E운영 기계팀장 및 전기제어팀장도 회의 참석, 짝수달 마지막주 화요일 발주처 및 자이E 직책자 모임 정례화 [참고]
[설비운영팀]
- 운전파트 운전원 심화교육 자료 대상자 신속히 자료 작성 요망 [운전파트 대상자]
- 9월13~14일 1,2호기 석회석 사용량 편차발생은 유기성사용량 편차 이외 다른 원인 있으면 전화, 카톡 등 신속히 팀장 공유 요망 [공통]
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. #1 BLR SDA Hopper Ash Grinder #A 고착 기동 불가 : 내부 이물질 끼임 추정 (차단기 OFF) | TM발행
| 4 | 2. 2층 전자기기실 CTH-201 압축기2 저압경보 Alarm발생 | TM발행
| [김광표+] | 3. #2 BLR Fly Ash Air Lock Feeder 'B-1' Equalizing Valve Gland Leak : Equalizing Valve 교체완료 | TM발행 : 작업완료
|  | 4. #2 BLR Fly Ash Air Lock Feeder 'B-1' Level Switch 측 Ash Leak : Level Swich 교체완료 | TM발행 : 작업완료
|  | 5. #2 BLR Fly Ash Aeration Blower #A, B Suction Filter 교체 | TM발행
6. #1 BLR Bio Reclaimer 구리스 자동주입기 Air 호스 교체 완료
7. #1 BLR Bag Filter 'B-1' Inlet Dome Valve 교체 작업 실시
8. #1, 2 BLR Fly Ash Sampling 실시
9. #2 BLR Bio Reclaimer Lube Oil System 점검 : Lube Oil Unit 전자접촉기 교체 완료
10. #2 BLR Fly Ash Air Lock Feeder 'A-3', 'A-5' Discharge Dome Valve Body 전체 교체 완료
|  | 11. #2 BLR Fly Ash Air Lock Feeder 'B-1' Level Switch Purge Air PRV 조절 불가상태로 1, 2호기 전체조사 요망 | 야간조 확인 요망
12. NG 정압기실 주방용 적산계 교체 : 1,582,751m3 → 0m3 (13:25 기준)
| Night 근무조 | 1. 2호기 보일러 FBHE Blower #C Belt (1EA) 끊어짐 | TM발행
| 3 | 2. #1 Fly Ash Bag Filter Air Lock Feeder "B-1" Inlet Dome Valve 교체 작업 완료
| [남정현+] | 3. 02:00 Fly Ash Sampling 완료
4. #1,2 Bio Hopper Bin 청소 완료
5. #1,2 Fly Ash Air Lock Feeder Level Switch Purge Air PRV 반바퀴 Open 실시
6. Limeslurry Feed Tank 주변 Slurry 청소 실시
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 오현주 부장(대근자 이성진 과장)
2. 배우자 출산휴가(9/11~16, 3+3) : 김현상 대리(대근자 양영균 대리)
3. 결혼 경조휴가(9/11~16) : 방덕윤 주임(대근자 최수민 주임)
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C60: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 16
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-16
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
[TM회의]
* (안전팀) CO2룸 내 P형수신반 고장알람건은 설비 작동에는 문제없으며, 10월경에 보조배터리 교체 예정 [참고]
* (기계팀) Fly Ash Dome Valve 신품 재고 10개 모두 교체 설치되어 추가자재 구매 진행중 [참고]
* (기계팀) 금일 외주작업 5건 : 1)보조보일러동 Hoist wire 교체, 2) Sootblower 방호커버 설치, 3) 유기성고형연료 설비 비계철거, 4) 축분 공급설비 잔여 펀치작업, 5) BE101A, BE102 Chain 점검 등 [참고]
[설비운영팀]
- 운전원 심화교육 발표자 발표자료 신속 작성하여 제출요망. 자료 취합시 보고 및 공유 요망 [발표자+송관석]
- 설비 안전운전에 개선 필요한 사항, 문제점 등 발견시 관련사항 정리하여 보고 요망. 제어실 운전 및 로직, 현장 설비 등등 [운전파트]
- 대표님 현장 안전순찰 매일 하므로 설비 청결관리(청소) 및 정리정돈, 운전원 수공구 현장정리, 안전지적 예상사항 사전조치 등 현장 순찰, 설비관리 강화요망[운전파트]
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. #2 BLR Fly Ash Air Lock Feeder 'B-1' Level Switch Purge Air Niddle Valve 점검요청 | TM발행
| 4 | 2. #2 BLR 축분 투입라인 Manual Valve 조작용 발판 설치요청 : Valve 위치가 높아 조작 불가 | TM발행
| [김광표+] | 3. #1 BLR SDA Hopper Ash Grinder #A 고착 기동 불가 : 전기제어팀 요청 (케이블 분리 목적) | BM발행
4. #1 BLR SDA Hopper Ash Grinder #A 고착해소 작업완료 : 내부 이물질 제거완료
5. #1 BLR SDA Inlet Temp Transmitter 오지시건 Transmitter 손상으로 자재 입고 후 교체 예정
6. #2 BLR Bed Ash Chain Conveyor Casing 하부측 Ash Leak 부 용접작업 실시
|  | 7. #2 BLR FBHE Blower #C V-Belt 교체 및 Alignment 교정 작업완료 : Blower #C->#B 교체운전 실시 | V-Belt 전량 교체실시
8. #2 BLR Soot Blower 안전망 설치작업으로 Soot Blowing 미실시 : No. 1 ~ 10 작업실시
|  | 9. #2 BLR Fly Ash Air Lock Feeder B-1 Level Switch Purge Air Niddle Valve 불량건 : Purge Air Test 추후 실시예정 | Valve 자재 없음
- Purge Air 최대압력 공급중이므로 Level Switch 보호위해 Purge Air Line Plugging 예정 : 추후 정상화 예정
10. 금일 예정된 축분라인 Test는 Combustor측 Manual Valve 조작 불가로 Test 불가 : 조작발판 신설 후 Test 예정
11. #1, 2 BLR Fly Ash Sampling 실시
12. Lime Slurry Area 고압세척기로 물청소 실시
| Night 근무조 | 1. #1,2 Hopper Bin 청소실시
| 3 | 2. 02:00 #1,2 Fly Ash Sampling 실시
| [남정현+] | 3. #2 Bed Ash Arm Roll Box 교체, Bed Ash Silo 6ton 추가 반출
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 오현주 부장(대근자 이성진 과장)
2. 배우자 출산휴가(9/11~16, 3+3) : 김현상 대리(대근자 서동인 과장)
3. 결혼 경조휴가(9/11~16) : 방덕윤 주임(대근자 최수민 주임)
Note on C42: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C56: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 17
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-17
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
[TM회의]
- 26-3항차 입고탄 분석결과 Ash함량 13% 너무 높음. 재 분석 요망 [환경팀]
* (기계팀) SDA 상부의 Swirl vane은 내년 OH공사시 교체 정비 예정 [참고]
* (기계팀) 금일 외주 작업 3개소(2호기 Sootblower 방호커버, 유기성(축분) 보완 마무리 및 금일 오후 무부하, 부하운전 테스트, 석탄 BE Chain 점검) [참고]
* (기계팀) 금일 14시 OH공사시 의뢰한 Tube Sample 분석 결과 발표예정 [참고, 효율파트 필요시 참석]
[주간회의]
- 9월 혼소율 실적은 석탄 발열량 등 분석 결과에 따란 변동될 수 있음[참고]
* (기계팀) 금일 26년 OH시 1,2호기 RH Tube 샘플 분석 보고 예정이며, 내년도에 1호기 RH Tube 교체 계획중 [참고]
* (기계팀) Fly Ash Silo 신설건은 추석연휴후 운영지원팀 등과 위치 최종 확정후 발주 요청 예정. 미이용산림은 내년 OH기간 상관없이 공사 가능. 미이용산림 시험연소는 Bio 하역 및 공급계통으로 시험연소 가능 => (전기제어팀) Fly Ash Silo 신설설비 및 운전 위해서는 Cable 연결위한 소내 정전작업 동반 필요 => (대표님) 미이용산림 공식적인 시험연소운전 했다고 할수 있은 시험연소 방안, 시험연소 물량 등 확인 요망 [공통]
◎ 전기제어팀에서는 반월/구미 견학결과 참고하여 우리 발전소의 설비개선방안 검토 수립 요망 [전기제어팀]
* (사업개발) 소외열배관공사 관련 10월2일부터 8일까지 열공급 중단 예상 [참고+운전파트] => (팀장) 공식 연락 받으면 공유 예정
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. #1 BLR Fly Ash Bag Filter "B-1" Equalizing Valve Passing | TM 발행
| 2 | 2. #2 BLR 유기성 고형연료 Blower #A 후단 Pinhole | TM 발행
| [한만석+] | 3. Cooling Tower #5 Rear측 Dry Damper MOV 간혈적 Torque Trip 발생 | TM 발행
4. #1 BLR Bed Ash B/E 601 Vent Line Pinhole 관련 용접작업 완료
5. #2 BLR Dosing Conveor Outlet 점검창 Leak 건 패킹 교체 하여 상태 양호함
6. #2 BLR Soot Blower측 안전방호 커버 설치작업 진행중.
7. #2 BLR Fly Ash Air Lock Feeder #B-1 Level Switch Purge Air 플러깅 실시 및 H Switch Forcing 설정함
8. BFP #B Arc Valve Equalizing Line Tubing Leak 부 Tightening 실시 후 Leak 없음
9. Stack 방면 촬영 CCTV 열에 의한 손상 추정 - 다른타입으로 교체예정
10. 유기성 고형연료 Storage Silo 상단(45도), 중단(55도), 하단(65도) 온도 Alarm 설정함.
11. 유기성 고형연료 Storage Silo #B 축분 Line 기동 Test 실시 - 60,50,40,30,20Hz (각 2시간)
- 기동중 Leak부위는 점검 완료후 Leak 상태 양호하며 17:00부터 60Hz로 연속기동 Test중
| Night 근무조 | 1. #1,2 Bio Hopper Bin 청소
| 1 | 2. 유기성 고형연료 Valve 및 Vent Fan Test 실시 | 계측제어 김웅비차장 요청
| [조용환+] | - 유기성 고형연료 Storage Silo #A Vent Fan 기동/정지 불량 (26.08.12 TM건), 이외 동작상태 양호
3. 17:00~03:00 유기성 고형연료 Storage Silo #B 축분 Line 기동 Test 실시
- Hz별 2시간 투입량 확인 (60Hz: 4.46t/h, 50Hz: 4.06t/h, 40Hz: 3.57t/h, 30Hz: 2.87t/h, 20Hz: 1.93t/h)
4. #2 Fly Ash Bag Filter Room 2~3층 청소 및 SDA Hopper 하부 폐파렛트 정리 실시
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 오현주 부장, 송관석 대리, 조용환 차장(대근자 남정현 차장), 전민정 주임(대근자 최연호 주임) |  |  |  | 고석훈대리(1P, N) 휴가 여부(대근자 김현상)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C47: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C59: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 18
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-18
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
[TM회의]
○ 반월구미 발전소는 아침 점심때 온열질환 주의 등 안전주의 방송중. 우리도 시행방안 검토 요망 [안전]
○ 10일1일 김제 축분 도입예정(함수율 10%미만, 펠릿형(5mm이하), 톤백 또는 BCT차량 등)사항 사업걔발팀 협의 확인 필요 [참고]
○ 미이용산림 : 1안) 3cm이하 hog Chip으로 석탄에 뿌려서 공급, 2안) Bio 하역설비로 공급하는 방안(1대 차량 분량 정도) [참고]
○ 돈분 연료 11월에 테스트 연소 예정 [참고]
○ 10월에 축분 관련 행사 등 차질없는 준비 필요 [공통]
[설비운영팀]
- 추석연휴 VIP 방문시 설명자료(제어실) 사전 확인 요망 [효율+파트장]
- 추석연휴 운영계획 신속 취합후 보고, 공유 요망 [효율파트]
- 차주 화요일 통합비상모의훈련 관련 시나리오 충분히 숙지하여 시나리오 안보고 할수 있도록. 안전운전 절차 Check List는 보면서 할 것 [1파트+효율]
- 역량평가 및 다면평가 가능한 신속 진행 요망 [공통 : 개인 및 파트장(내신권자)]
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조 | 1. #1 BLR Limestone Blower #A V-Belt 끊어짐 발생 : V-Belt 전량 교체 완료 | BM발행
| 2 | 2. #1 BLR Fly Ash Bag Filer Air Lock Feeder "B-1" Equalizing Valve 교체 완료
| [한만석+] | 3. #1 BLR HP Bypass Spray Flow 오지시 건 : 유량 없는 상태에도 1.5t/h 지시하여 영점 교정 실시함
4. #1, 2 BLR SDA Hopper Ash 배출 : 각각 톤백 2개 배출 완료
5. 축분 Line 측 Storage Silo #B Level 3.2ton에서 투입되지 않는 상태 확인 후 퍼지 및 정지 실시
6. Turbo Comp' Discharge PI 교체 완료
7. 터빈동 1층 Bio Unloading측 Shutter 오염방지 목적으로 Close 실시
Night 근무조
1
[조용환+]
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 오현주 부장(대근자 이성진 과장), 한만석 차장 (대근자 김광표 부장), 박문수 차장(대근자 이휘근 과장), 전민정 주임(대근자 김덕용 주임)
2. 경조휴가 : 고석훈 대리(대근자 박일남 과장) |  |  |  | 고석훈: 배우자 형제 결혼
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C54: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 19
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-19
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조
3
[남정현+]
Night 근무조
4
[김광표+]
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 이규현 과장(대근자 하태곤 차장), 방덕윤 주임(대근자 최수민 주임)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 20
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-20
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조
3
[남정현+]
Night 근무조
4
[김광표+]
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 이규현 과장(대근자 형준영 과장), 방덕윤 주임(대근자 최수민 주임)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 21
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-21
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조
1
[조용환+]
Night 근무조
2
[한만석+]
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C43: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C50: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 22
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-22
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조
1
[조용환+]
Night 근무조
2
[한만석+]
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 23
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-23
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조
1
[조용환+]
Night 근무조
2
[한만석+]
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 24
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-24
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조
1
[조용환+]
Night 근무조
2
[한만석+]
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 25
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-25
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조
1
[조용환+]
Night 근무조
2
[한만석+]
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 공휴일 휴가 : 한만석 차장 (대근자 김광표 부장), 형준영 과장(대근자 이규현 과장)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 26
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-26
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조
1
[조용환+]
Night 근무조
2
[한만석+]
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 공휴일 휴가 : 형준영 과장(대근자 김형준 과장)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 27
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-27
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조
1
[조용환+]
Night 근무조
2
[한만석+]
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 김광표 부장 (대근자 조용환 차장)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 28
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-28
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조
1
[조용환+]
Night 근무조
2
[한만석+]
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
1. 연차휴가 : 김광표 부장 (대근자 한만석 차장)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 29
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-29
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조
1
[조용환+]
Night 근무조
2
[한만석+]
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 30
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-09-30
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조
1
[조용환+]
Night 근무조
2
[한만석+]
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력

## 31
설비운영팀 일일 업무 현황
2026-10-01
1. 주요 전달 및 지시사항(TM회의 등등 Issue사항) : 팀장(◎대표님, ○부문장님, -팀장, *기타 지시사항)
2. 주요 업무 현황 |  |  | 일일발전 운전현황작성
□ 효율파트 업무일지 및 운전파트 주요사항
구분 | 업무[정+부] | 주요 업무(업무내용, Event, Issue사항 등) | 비 고
효 율 파 트
효율업무 총괄
[오현주]
효율업무1
[이성진]
효율업무2
[송관석]
일근현장운전원
[최수민]
구매∙행정업무
운 전 파 트 | Day 근무조
1
[조용환+]
Night 근무조
2
[한만석+]
※ 1) 연료관리 : 자이E 업무일지 참고. 2) 운전파트 : 주요 Event, 파트별 주요 전달 및 공유사항 등 기록하고, 상세사항 업무일지에 기록. 3) 필요시 행추가 후 작성
3. 기타사항 : 근태사항(사용일자 Sheet에 휴가자 및 대근자 명기), 협의 또는 요청사항 등등(작성자 또는 파트 명기)
효율파트 업무일지 확인후 복사하여 삽입후(없을 경우 생략)
본 메보란 삭제 요망
Note on C39: 실제 근무한 파트 숫자 입력
Note on C46: 실제 근무한 파트 숫자 입력