## 전기 Sheet
Elec. Log Sheet
[8 empty] | 일 자 |  | 2025. . .
[8 empty] | 설 비 운 영 팀 |  | N/S
[8 empty] | 운전원 |  | 파트장
| I T E M |  |  | RATING | UNIT | 20:00 | 00:00 |  | 04:00 |  | 비고
| GIS 154kV |  | Gross Power | - | MW
|  | Volt | 전압 | <170 | kV
|  | Current | 전류 | - | A
| CB GIS | CB03 | Close/Open 상태 | - |  | Close / Open | Close / Open |  | Close / Open
|  | CB02 | Close/Open 상태 | - |  | Close / Open | Close / Open |  | Close / Open
|  | CB01 | Close/Open 상태 | - |  | Close / Open | Close / Open |  | Close / Open
|  | Volt | 전압 | <170 | kV
|  | Current | 전류 | - | A
| TR 6.9kV Incomming VCB | GST | 경보 | N/A
|  |  | Oil Temp | <105 | ℃
|  | UAT | 경보 | N/A
|  |  | Oil Temp | <105 | ℃
|  | SUT | 경보 | N/A
|  |  | Oil Temp | <105 | ℃
|  | BBA BUS | BBA01 GS002 | - |  | Close / Open | Close / Open |  | Close / Open
|  |  | 전압 | 6.9~7.2 | kV
|  |  | 전류 | - | A
|  | BBB BUS | BBB01 GS002 | - |  | Close / Open | Close / Open |  | Close / Open
|  |  | 전압 | 6.9~7.2 | kV
|  |  | 전류 | - | A
| 6.9 kV Bus-Tie VCB | Bus-Tie | BBA01 GS005 Close/Open 상태 | - |  | Close / Open | Close / Open |  | Close / Open
|  |  | BBA01 GS004 Close/Open 상태 | - |  | Close / Open | Close / Open |  | Close / Open
| 460V Load Center | BFA BUS | 전압 | - | V
|  |  | 전류 | 부하별 다름 | A
|  | BFB BUS | 전압 | - | V
|  |  | 전류 | 부하별 다름 | A
|  | BFC BUS | 전압 | - | V
|  |  | 전류 | 부하별 다름 | A
|  | BFD BUS | 전압 | - | V
|  |  | 전류 | 부하별 다름 | A
| Tr. DAILY LOG SHEET | GST,UAT OIL TEMP |  | <105 | ℃
|  | SUT Oil/Winding TEMP |  | <105 | ℃
|  | GST,UAT LCP 경보 |  | 양호(N) / 불량(A)
|  | SUT LCP 경보상태 |  | 양호(N) / 불량(A)
|  | 변압기 AREA 누유상태 |  | 양호(N) / 불량(A)
| GIS LCP | SUT Feeder SF6 |  | 7.5/5.5/5.4 | Bar
|  | GST Feeder SF6 |  | 7.5/5.4/5.4 | Bar
|  | T/L Feeder SF6 |  | 7.5/5.5/5.5 | Bar

## 야간 순찰 점검일지 양식
파트 선택
야간 순찰 점검일지 |  |  | 파 트 장 | 팀 장 |  | 3
설비운영팀 |  |  | 점검 일자 : 2023. 02. 01
시 간 | 순찰자 | 순찰 구역 | 상 태 | 특이 사항
24:00 | 이휘근 양영균 고병준 | Cooling Water Pump 전기실 점검 | 양호
|  | Bed Ash System 점검(3F) | 양호
|  | GIS Area 점검 | 양호
|  | PA/SA/ID Fan 점검(1F) | 양호
|  | Coal Daily Silo Air Canon 및 Silo 온도 점검(5F) | 양호
|  | ACWP, MCWP 점검 | 양호
2:00 | 이휘근 양영균 고병준 | ACWP, MCWP 점검 | 양호
|  | 지하 HVAC Room 공조기 및 Sump Pump 점검 | 양호
|  | Drain To CCFT 및 Flash Tank Area 점검 | 양호
|  | Spiess Valve(L,R) 점검(4F) | 양호
|  | Limestone Blower/Bed Ash System 점검(1F) | 양호
|  | TBN Vacuum Seal Water 상태 점검 | 양호
4:00 | 이휘근 양영균 고병준 | Steam Drum 점검(7F) | 양호
|  | TBN Vacuum Seal Water 상태 점검 | 양호
|  | Bio Feeding System 점검(Dosing, Slewing ..)(5F) | 양호
|  | CCWP 점검 | 양호
|  | Demi WTR Pump 점검 | 양호
|  | BFP 및 Co2 Room 점검(1F) | 양호
6:00 | 이휘근 양영균 고병준 | HP Process STM Line 점검 | 양호
|  | Sonic Horn 점검(7F~8F) | 양호
|  | BFP 및 Co2 Room 점검(1F) | 양호
|  | TBN 계측기 도압관 Leak 여부 점검 | 양호
|  | SUT/GST/UAT 점검 | 양호
6.
비고
s
<- 파트 선택후 'F9' 를 눌러주세요!!!
기타 수정할 사항이 있다면 연락주십셔!
-송관석 주임-

## 랜덤 (hidden)
장소 | 순위 |  |  | 난수
42 | Chemical Tank Area 점검 | 1 | Cooling Water Pump 전기실 점검 | 0.53833 | F9를 눌러주세요!!!!
59 | CVP 점검 | 2 | Bed Ash System 점검(3F) | 0.28745
54 | Deaerator 점검(6F) | 3 | GIS Area 점검 | 0.35191
50 | Cyclone Area 점검(6F) | 4 | PA/SA/ID Fan 점검(1F) | 0.44657
68 | TBN CV Oil Leak 여부 점검 | 5 | Coal Daily Silo Air Canon 및 Silo 온도 점검(5F) | 0.19225 |  | 1 | 2 | 3 | 4
17 | Sonic Horn 점검(7F~8F) | 6 | ACWP, MCWP 점검 | 0.8176 |  | 서철민 김민중 변정률 | 김현상 김지우 이용수 | 이휘근 양영균 고병준 | 한동혁 고석훈 김태민
5 | Coal Daily Silo Air Canon 및 Silo 온도 점검(5F) | 7 | 지하 HVAC Room 공조기 및 Sump Pump 점검 | 0.96876
71 | HP Bypass Valve 점검(6F) | 8 | Drain To CCFT 및 Flash Tank Area 점검 | 0.17527
78 | Bag Filter Room 점검(1F) | 9 | Spiess Valve(L,R) 점검(4F) | 0.11023
41 | CCWP 점검 | 10 | Limestone Blower/Bed Ash System 점검(1F) | 0.54238
23 | Cooling Tower Vaccum Pump Room 점검 | 11 | Steam Drum 점검(7F) | 0.74169
10 | Limestone Blower/Bed Ash System 점검(1F) | 12 | TBN Vacuum Seal Water 상태 점검 | 0.91187
79 | Cooling Water Pump Room 점검 | 13 | Bio Feeding System 점검(Dosing, Slewing ..)(5F) | 0.10677
31 | Fly Ash Silo Room 점검 | 14 | CCWP 점검 | 0.67955
26 | #6 Heater 점검(3F) | 15 | Demi WTR Pump 점검 | 0.7085
56 | Cyclone 상부 점검(7F) | 16 | HP Process STM Line 점검 | 0.30795
1 | Cooling Water Pump 전기실 점검 | 17 | Sonic Horn 점검(7F~8F) | 0.98945
36 | 제어실 및 전기실 점검 | 18 | BFP 및 Co2 Room 점검(1F) | 0.65706
11 | Steam Drum 점검(7F) | 19 | TBN 계측기 도압관 Leak 여부 점검 | 0.90843
63 | Bio Screw Feeder, Hopper Bin 점검(4.5F) | 20 | SUT/GST/UAT 점검 | 0.23994
75 | 배관망 Trap 응축수 상태 점검 |  |  | 0.14007
57 | 정압실 점검 |  |  | 0.29756
8 | Drain To CCFT 및 Flash Tank Area 점검 |  |  | 0.948
15 | Demi WTR Pump 점검 |  |  | 0.85797
83 | Condensate Make-Up Pump 점검 |  |  | 0.087149
65 | Feed WTR LCV 및 Seal Pot 하부 점검(3.5F) |  |  | 0.22779
28 | CCFT Drain Pump 점검 |  |  | 0.69445
14 | CCWP 점검 |  |  | 0.85939
53 | Bed Ash Cooler/Conveyor 점검(1F) |  |  | 0.3815
72 | Start-Up Burner 점검(3F) |  |  | 0.17399
51 | Wall Screw Feeder Chute 열화 점검(2.5F) |  |  | 0.44457
6 | ACWP, MCWP 점검 |  |  | 0.96584
43 | FBHE 하부 Hopper 점검(2.5F) |  |  | 0.52595
74 | TBN Bearing Oil Leak 여부 점검 |  |  | 0.16765
34 | Coal/Bio Daily Silo 상부 점검(7F) |  |  | 0.67651
55 | Bed Vibrating Screen 점검(2.5F) |  |  | 0.34842
7 | 지하 HVAC Room 공조기 및 Sump Pump 점검 |  |  | 0.95822
77 | Coal Feeder Room 점검(4F) |  |  | 0.11023
49 | SCR Ammonia Feeding System 점검 |  |  | 0.4704
38 | 공조기 상태 점검 |  |  | 0.57181
13 | Bio Feeding System 점검(Dosing, Slewing ..)(5F) |  |  | 0.88039
73 | EDG Room 점검 |  |  | 0.17241
21 | 실외기 상태 점검 |  |  | 0.7688
22 | Cooling Water Make Up Pump 점검 |  |  | 0.74727
70 | Cooling Tower Showering 상태 점검 |  |  | 0.17984
82 | Soot Blower 점검(7F~3F) |  |  | 0.092166
4 | PA/SA/ID Fan 점검(1F) |  |  | 0.97095
84 | Steam Coil Air Heater 점검(3F) |  |  | 0.075935
12 | TBN Vacuum Seal Water 상태 점검 |  |  | 0.90438
24 | ECO Air Lock Feeder 점검(4F) |  |  | 0.73888
45 | Atomizer Room 점검(7F) |  |  | 0.52257
25 | BlowDown Tank 및 Sump 점검(1F) |  |  | 0.73511
69 | Bed Material Make-up Bin 하부 점검(5F) |  |  | 0.18514
80 | LP By-pass PCV Air Tank 압력 및 Leak 여부 점검 |  |  | 0.09729
67 | Pin-Fan Cooler 점검 |  |  | 0.19526
27 | Bio Conveyor Take-up Pully 점검(7F) |  |  | 0.69452
39 | Chemical Injection System 점검(1F) |  |  | 0.55509
48 | Feed WTR Tank Area 점검(5F) |  |  | 0.4756
16 | HP Process STM Line 점검 |  |  | 0.83894
32 | Wall Screw Feeder / Bio Rotary Feeder 점검(3F) |  |  | 0.67886
3 | GIS Area 점검 |  |  | 0.9854
88 | TBN Lube, Contol Oil Sys 점검 |  |  | 0.013371
46 | Bed Material Make-up Bin 상부 점검(7F) |  |  | 0.51134
58 | FBHE Blower/Seal Pot Blower 점검(1F) |  |  | 0.29692
19 | TBN 계측기 도압관 Leak 여부 점검 |  |  | 0.77428
35 | SDA 하부 Hopper Room 점검 |  |  | 0.67125
64 | COP 점검 |  |  | 0.23364
66 | SDA Lime Feeding Sys 점검(1F) |  |  | 0.22513
86 | Air Comp Room 점검(Comp동 1,2F) |  |  | 0.02951
87 | SDA 하부 배출설비 점검 |  |  | 0.022688
29 | SCR Vaporizer 점검(6F) |  |  | 0.68655
9 | Spiess Valve(L,R) 점검(4F) |  |  | 0.93728
18 | BFP 및 Co2 Room 점검(1F) |  |  | 0.77989
81 | 1층 전기실 점검 |  |  | 0.095793
76 | Sampling Rack 점검(1F) |  |  | 0.11725
37 | Heater Emer LCV to Condenser Area 점검 |  |  | 0.61181
62 | T.A.H Air Lock Feeder 점검(1F) |  |  | 0.25971
89 | #1, #2 #3 Heater, LP Header 점검 |  |  | 0.0065262
33 | HRH to LP HDR PCV Air Tank 압력 및 Leak 여부 점검 |  |  | 0.67805
30 | Main Steam MOV Area 점검(4.5F) |  |  | 0.68166
61 | Bag Filter 상부 Room 점검 |  |  | 0.26666
40 | West, East Sump Pit 및 Pump 점검 |  |  | 0.54705
85 | #5 HTR 점검(2.5F) |  |  | 0.0544
60 | Cooling Tower 옥상 Fan Motor 점검 |  |  | 0.28346
20 | SUT/GST/UAT 점검 |  |  | 0.77232
52 | FBHE 격벽 온도 점검(3F) |  |  | 0.39673
2 | Bed Ash System 점검(3F) |  |  | 0.98906
47 | Service Water Tank Area 점검 |  |  | 0.48395
44 | TBN AVR Room 점검 |  |  | 0.52317